МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Організація екобезпечної експлуатації

будівель і споруд
Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного

повітряного середовища у приміщеннях

будівель і споруд

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів

за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Київ  2018

УДК 697. 92: 699.81

ББК 38.762:38.96

О64

Укладачі: В. Б. Довгалюк, канд. техн. наук, професор

В. О. Мілейковський, канд. техн. наук, доцент

В. Г. Дзюбенко, канд. техн. наук, доцент

Рецензент О. В. Задоянний, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск В.Б. Довгалюк, канд. техн. наук, 
        професор

Затверджено на засіданні кафедри теплогазопостачання і вентиляції, протокол  № _ від __  _______ 2018 року.

Видається в авторській редакції.

Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд. Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного повітряного середовища у 
О64	приміщеннях будівель і споруд: Методичні вказівки до практичних занять  / Уклад.: В. Б. Довгалюк, В.О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2018. – 41 с.

Розглянуті практичні заняття з дисципліни «Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд» Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд. Значна увага приділяється вентиляції та протидимному захисту будівлі.

Призначено для студентів усіх форм навчання спеціалізації  “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Зміст

|  | Загальні положення.............................................................................. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завдання до розрахунково-графічної роботи.............................. |  |  | 5 |
| 2. | # Приклад виконання розрахунково-графічної роботи.................. |  |  | 8 |
|  | 2.1. | ## Параметри зовнішнього і внутрішнього повітря....................... |  | 9 |
|  | 2.2. | - Розрахунок теплонадходжень у приміщення глядацької зали. |  | 12 |
|  |  | 2.2.1. | Теплонадходження від сонячної радіації........................ | 12 |
|  |  | 2.2.2. | Теплонадходження від штучного освітлення................. | 12 |
|  |  | 2.2.3. | Теплонадходження від людей.......................................... | 13 |
|  |  | 2.2.4. | Загальні теплонадходження ............................................. | 14 |
|  | 2.3. | Надходження вологи від людей.................................................. |  | 14 |
|  | 2.4. | Надходження вуглекислого газу від людей............................... |  | 15 |
|  | 2.5. | Загальні надходження шкідливостей до приміщення.............. |  | 15 |
|  | 2.6. | Визначення повітрообміну для приміщення глядацької зали |  | 16 |
|  |  | 2.6.1. | Повітрообмін за мінімальною кількістю зовнішнього повітря на одну людину.................................................... | 16 |
|  |  | 2.6.2. | Повітрообмін на розбавлення вуглекислого газу до ГДК..................................................................................... | 16 |
|  |  | 2.6.3. | Повітрообмін на асиміляцію надлишків повної теплоти................................................................................ | 17 |
|  |  | 2.6.4. | Повітрообмін на асиміляцію вологонадлишків............. | 20 |
|  |  | 2.6.5. | Результати розрахунку повітрообміну............................. | 21 |
|  | 2.7. | Визначення витрат теплоти на калорифери ІІ підігріву........... |  | 22 |
|  | 2.8. | Визначення витрат холоду........................................................... |  | 22 |
|  | 2.9. | Порівняння часу евакуації людей з часом задимлення приміщення................................................................................... |  | 23 |
|  | 2.10. | Визначення витрати диму, що видаляється при пожежі з глядацької зали........................................................................... |  | 31 |
|  | 2.11. | Розробка системи димовидалення.............................................. |  | 34 |
|  | Рекомендована література................................................................... |  |  | 35 |
|  | Додаток А............................................................................................... |  |  | 37 |

Загальні положення

На практичних заняттях студенти засвоюють методики визначення повітрообміну в приміщеннях та розрахунку систем димовидалення. Студенти вивчають методики розрахунку балансу шкідливостей у приміщенні, необхідного повітрообміну, витрати диму при пожежі та розрахунку систем димовидалення.

Мета курсу - Дисципліна «Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд» відноситься до нормативних професійно-орієнтованих і передбачає вивчення методів підтримання безпечного для життя і не шкідливого для здоров’я людини середовища у будівлях і спорудах різного призначення.

Вивчення теоретичних положень дисципліни передбачається на лекціях, а практичних навичок – на практичних заняттях і при самостійній роботі студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- вплив параметрів повітряного середовища на людину;

- нормативні параметри повітряного середовища;

- технічні засоби для підтримання параметрів повітряного середовища;

- виділення шкідливих речовин від оздоблювальних матеріалів, елементів інтер'єру та обладнання у штатному режимі експлуатації та під час пожежі;

- правила, методи та засоби контролю повітряного середовища у приміщеннях різного призначення;

- основні закономірності розвитку пожежі у будівлі;

- протипожежні вимоги до будівель

- технічні засоби протидимного захисту будівель при пожежі;

- захист працівників під час виробничих аварій;

- наслідки енергетичного забруднення атмосфери;

- заходи підвищення енергоефективності систем забезпечення мікроклімату;

- енергетичний паспорт будівлі;

вміти:

- визначати нормативні параметри повітряного середовища у приміщеннях;

- визначити повітрообмін, витрату зовнішнього та рециркуляційного повітря у приміщеннях;

- контролювати стан повітряного середовища у приміщеннях різного призначення

- визначити час евакуації людей під час пожежі та час задимлення приміщення;

- визначити витрату диму, що видаляється при пожежі;

- конструювати систему димовидалення;

- аналізувати енергоефективність будівель і споруд.

# Завдання до розрахунково-графічної роботи

Визначити потрібний повітрообмін та мінімальну витрату зовнішнього повітря у глядацькій залі одноповерхового кінотеатру (рис.1, рис. 2) у м. Києві з перекриттям, що суміщене з покрівлею.

Розробити заходи протидимного захисту глядацької зали при пожежі.

Розміри будівлі визначаються з табл. 1 за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Ширина сцени 2,75 м.

Таблиця 1

Дані до вибору завдання

| розмір | значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передостання цифра номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| a, мм | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6800 | 6900 | 7000 | 7300 | 7200 | 7100 |
| b, мм | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6800 | 6900 | 7000 | 7300 | 7200 | 7100 |
| c, мм | 5400 | 5600 | 5500 | 5600 | 5800 | 5900 | 6000 | 6400 | 6600 | 5700 |
| d, мм | 14600 | 14800 | 14900 | 14800 | 15000 | 15100 | 15500 | 15600 | 15300 | 15800 |
| e, мм | 4500 | 4800 | 4700 | 4800 | 4600 | 4900 | 4500 | 4700 | 4400 | 4500 |
| i, мм | 4500 | 4800 | 4700 | 4800 | 4600 | 4900 | 4500 | 4700 | 4400 | 4500 |
|  | остання цифра номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| f, мм | 5200 | 5300 | 5400 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6000 | 5300 |
| g, мм | 14000 | 14100 | 14200 | 14400 | 14700 | 14600 | 14800 | 15000 | 14100 | 15000 |
| h, мм | 5200 | 5300 | 5400 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6000 | 5300 |
| Висота H, м | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Кількість людей | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |

Рис. 1. План будівлі

Рис. 2. Схема для розрахунку димової шахти

# Приклад виконання розрахунково-графічної роботи

Визначити повітрообмін та мінімальну витрату зовнішнього повітря у глядацькій залі одноповерхового кінотеатру (рис. 3) з суміщеним покриттям у м. Києві. Висота приміщення Н = 6,5 м.

Розробити заходи протидимного захисту глядацької зали одноповерхової будівлі (рис. 2, 3).

Рис. 3. План будівлі

## 2.1. Параметри зовнішнього і внутрішнього повітря

Вибираємо параметри зовнішнього повітря. Для систем вентиляції для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в приміщеннях за [1] приймаємо:

- в холодний період року температуру зовнішнього повітря для найхолоднішої п’ятиденки забезпеченістю 0,92 (табл. А.4);

- в теплий період року – температуру зовнішнього повітря для найжаркішої п’ятиденки забезпеченістю 0,99 (табл. А.4).

Інші параметри приймаються за I-d діаграмою.

Температура внутрішнього повітря приймається за [2, додатки Д та Е], а також згідно із санітарними нормами до мікроклімату виробничих приміщень згідно з [3] і санітарно-епідеміологічними вимогами до внутрішнього повітря житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель, а саме  (табл. А.5):

а) у холодний період року в зоні обслуговування житлових, громадських та адміністративно-побутових приміщень температуру та швидкість руху повітря приймають у межах оптимальних (підвищених оптимальних для відповідних приміщень) норм; допускається приймати температуру та швидкість руху повітря в межах допустимих норм у зоні обслуговування громадських та адміністративно-побутових приміщень з відсутніми місцями постійного перебування людей та в приміщеннях загального користування за межами квартир житлових будинків;

б) у холодний період в робочій зоні виробничих приміщень температуру та швидкість руху повітря приймають у межах оптимальних норм; на робочих місцях допускається приймати температуру та швидкість руху повітря в межах допустимих норм за неможливості забезпечення оптимальних норм із-за технологічних вимог виробництва;

в)  у теплий період року – в зоні обслуговування та в робочій зоні громадських, адміністративно-побутових та виробничих приміщень швидкість руху повітря та температуру повітря приймають у межах допустимих норм, при неможливості забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно-обгрунтованною недоцільністю; у виробничих приміщеннях з надлишками теплоти допускається приймати температуру повітря рівною розрахунковій температурі зовнішнього повітря у теплий період року для найжаркішої доби забезпеченістю 0,95 згідно з [1], збільшеної не більше ніж на 4°С та не більше максимально допустимої норми внутрішньої температури повітря. У теплий період року параметри мікроклімату не нормуються для приміщень:

- житлових будинків (крім приміщень з системами кондиціонування та охолодження повітря);

- громадських, адміністративно-побутових та виробничих будівель у періоди, коли їх не використовують, і у неробочий час за відсутності технологічних вимог до температурного режиму приміщень.

г) відносну вологість повітря допускається приймати у межах допустимих норм (за відсутністю спеціальних вимог); допускається приймати відносну вологість повітря до 75 % включно у кліматичних районах (природних зонах) з відносною вологістю зовнішнього повітря у липні рівною або більшою за 75 % згідно з [1] (за відсутністю вимог інших норм).

У теплий період року в приміщеннях з вентиляторами (загальними для приміщення або індивідуальними) та за можливості місцевого регулювання ними допускається збільшувати максимальну результуючу температуру повітря за рахунок підвищення швидкості руху повітря згідно з [2 рисунок Д.5 ].

Якщо у теплий період року в робочій зоні або в зоні обслуговування неможливо забезпечити нормовану температуру через виробничі, технічні або економічні умови, то на постійних робочих місцях і місцях постійного перебування людей у приміщенні слід передбачати душування зовнішнім повітрям або застосовувати кондиціонування з охолодженням повітря.

Параметри мікроклимату згідно з в), г) рекомендується приймати у межах оптимальних норм замість допустимих.

У холодний період року в опалюваних приміщеннях упродовж періоду їх невикористання у житлових будинках допускається, а у громадських, адміністративно-побутових та виробничих будівлях слід приймати температуру повітря нижчою не більше ніж на 4 °С від нормованої температури, але не нижче ніж 12 °С у житлових, громадських та адміністративно-побутових будівлях і не нижче ніж 5 °С у виробничих приміщеннях.

Відновлення нормованої температури слід забезпечувати до початку використання приміщення або до початку роботи.

2.2.  Розрахунок теплонадходжень у приміщення глядацької зали

2.2.1. Теплонадходження від сонячної радіації

Теплонадходження від сонячної радіації крізь світлові прорізи та покриття, Вт, визначаємо за спрощеною залежністю (1) [4]

| Qс.р. = Aпр qпрс.р. +Aпер qперс.р., | (1) |
| --- | --- |

де	Aпр , Aпер – площа, м2,  світлових прорізів та покриття,

Aпр=0, Aпер=360 м2;
qпрс.р., qперс.р. – питомі теплонадходження, Вт/м2, від сонячної 
радіації, через світлові прорізи та покриття, приймаємо за [4]

qпрс.р.=139 Вт/м2, qперс.р.=17 Вт/м2.

Qс.р. = 0·139 + 360 ·17 = 6120 Вт.

2.2.2. Теплонадходження від штучного освітлення

Як освітлювальні прилади використовуються світлодіодні лампи світловіддачею 100 лм/Вт у світильниках прямого світла.

Теплонадходження від штучного освітлення, Вт, визначаємо за формулою (2) [5]

| Qосв = E A qnum ηосв , | (2) |
| --- | --- |

де      E – освітленість робочих поверхонь, лк; за [6] E = 75 лк;

A – площа підлоги, м2; за завданням A = g·(c+d) = 360 м2;

qосв –	питомі виділення теплоти освітлювальних приладів,
          Вт/(м2 лк); приймаємо за [7] для люмінесцентних ламп
          (з гарячим катодом) середньою світловіддачею 46 лм/Вт
          маємо питому потужність 0,058 Вт/(м2 лк). Для світло-
          діодних ламп питома потужність зменшиться пропорційно
          світловіддачі qосв=0,058·46/100 = 0,027 Вт/(м2 лк);

ηосв –	коефіцієнт, що враховує надходження теплоти від
           світильників різного типу в приміщення, приймаємо за [4]
           при розташуванні світильників та пускорегулювальної
           арматури безпосередньо в приміщенні ηосв = 1 (при
            розташуванні світильників поза межами приміщення, тобто
           за заскленою поверхнею, на горищі або в потоку витяжного
           повітря ηосв = 0,55. Для порівняння лампи розжарювання в цих
           же умовах передають 0,85 теплоти).

Qосв = 75 · 360 · 0,027  · 1 = 730 Вт.

2.2.3. Теплонадходження від людей

Повна кількість теплоти від людей, яка надходить у приміщення, Вт, визначаємо за формулою (3)

| Qл.hf. = qл.hf. n, | (3) |
| --- | --- |

де	qл.hf.  – питоме виділення повної теплоти однією людиною, Вт/люд, при даній інтенсивності роботи (інтенсивність роботи глядачів - легка) та при даній температурі робочої зони
(табл. А.5) twz = 26°С. За табл. А.7 qл = 145 Вт/люд;

n – кількість людей у приміщенні з даною інтенсивністю роботи,   люд; n = 270 люд.

Qл.hf.  = 145 · 270 = 39150 Вт.

Явна кількість теплоти від людей, яка надходить у приміщення, Вт, визначаємо за формулою (4)

| Qя.hf. = qя.hf. n, | (4) |
| --- | --- |

де	qя,hf.  – питоме виділення явної теплоти однією людиною, Вт/люд, при даній інтенсивності роботи (інтенсивність роботи глядачів - легка) та при даній температурі робочої зони
(табл. А.5) twz = 26°С. За табл. А.7 qя = 65 Вт/люд;

n – кількість людей у приміщенні з даною інтенсивністю роботи,   люд; n = 270 люд.

Qя.hf.  = 65 · 270 = 17550 Вт.

Теплонапруженість приміщення становить

Qтпhf  / А / Н  = 17550 / 360 / 6,5 = 7,5 Вт/м2

2.2.4 Загальні теплонадходження

Повна кількість теплоти, яка надходить у приміщення, Вт,

ΣQhf = Qс.р. + Qосв + Qл.hf. = 6120 + 730 + 39150 = 46000 Вт.

2.3. Надходження вологи від людей

Кількість вологи, г/год, що виділяється від людей визначаємо за формулою (5)

| W = Σmл,i ni, | (5) |
| --- | --- |

де	mлі –	питомі надходження вологи однією людиною, г/год люд, при даній інтенсвності роботи (легка). При twz= 26oC за табл. А.6 mлі =122 г/год·люд;

n  –	кількість людей у приміщенні з даною інтенсівнистю
         роботи, люд, n = 270 люд.

W  = 122 · 270 = 32940 г/год.

2.4. Надходження вуглекислого газу від людей

Кількість вуглекислого газу, г/год, що виділяється від людей, визначаємо за формулою (6)

| mco2 = Σmco2,i ni, | (6) |
| --- | --- |

де	mco2,i – питомі надходження CO2 однією людиною, г/год, при
                     даній інтенсивності роботи.

За табл. А.1 у стані спокою mco2 = 45 г/год·люд;

n	–  кількість людей у приміщенні з даною інтенсівністю
                       роботи (легка), люд; n = 270 люд.

МСО2 = 45 · 270 = 12150 г/год.

2.5. Загальні надходження шкідливостей до приміщення

Результати розрахунків наведені у табл. 2.

Таблиця 2.

Надходження шкідливостей до приміщення

| джерело надходжень | теплонадходження за повною теплотою, Вт | Волого-надходження, г/год | Надходження вуглекислого газу, г/год |
| --- | --- | --- | --- |
| люди | 39150 | 32940 | 12150 |
| сонячна радіація | 6120 | – | – |
| штучне освітлення | 730 | – | – |
| всього | 46000 | 32940 | 12150 |

2.6.  Визначення повітрообміну для приміщення глядацької зали

2.6.1. Повітрообмін за  мінімальною кількістю зовнішнього повітря на одну людину

Визначаємо повітрообмін за мінімальною кількістю зовнішнього повітря на одну людину, дм3/с, за формулою (7) [2 додаток Х]

| Ltot = n∙qp + S∙qВ , | (7) |
| --- | --- |

де	n − проектна кількість людей у приміщенні;  n = 270 людей;

qp – питома витрата зовнішнього повітря на одну людину,
                 дм3/(с·людина); за [2 табл. Х.1] qp = 7 дм3/(с·людина) при
                 оптимальних умовах;

S − загальна площа приміщення, м2;  S = 360 м2;

qВ – питома витрата зовнішнього повітря на розбавлення
                 будівельних забруднень (зменшення концентрації
                 забруднюючих речовин, що виділяються від будівельних
                 матеріалів), дм3/(с·м2);  qВ = 0,7 дм3/(с·м2) за [2 табл. Х.1] при
                 оптимальних умовах при низькому рівні забруднення повітря
                 будівлі qp = 7 дм3/(с·людина).

Ltot = 270 ∙ 7 + 360 ∙ 0,7 = 2142 дм3/с або

Ltot = 2142 · 3600 / 1000 = 7710 м3/год.

2.6.2. Повітрообмін на розбавлення вуглекислого газу до ГДК

Визначаємо повітрообмін на розбавлення вуглекислого газу до ГДК, м3/год, за формулою (8) [2 додаток Ф]

| LСО2 = mСО2 /(ql - qin) | (8) |
| --- | --- |

де		ql  – ГДК CO2 у приміщенні за табл. А.3, г/м3, ql =3,7 г/м3;

qin – концентрація CO2 у зовнішньому повітрі за табл. А.2,
                           г/м3,  qin=0,91 г/м3.

LСО2 = 12150 /(3,7- 0,91) = 4360 м3/год.

2.6.3. Повітрообмін на асиміляцію надлишків повної теплоти

Повна кількість теплоти, яка надходить у приміщення, становить

Qhf = 46000 Вт.

Загальні надходження вологи до залу становлять

W = 32940 г/год.

Визначаємо тепловологісне  відношення за [5]

  = Qhf / W = 50350·3,6/ 36600 = 5,03 кДж/кг вологи.

Будуємо процес асиміляції тепловологонадлишків у приміщенні на I-d діаграмі (рис. 4)

Температура зовнішнього повітря для теплого періоду (за І-d діаграмою рис. 4)

text = 28,7°C.

Ентальпія зовнішнього повітря для теплого періоду (за І-d діаграмою рис. 4)

Iext   = 56,1 кДж/кг,

Влаговміст зовнішнього повітря для теплого періоду (за І-d діаграмою рис. 4)

dext   =  10,8 г/кг.

Рис. 4. Побудова процесів на I-d діаграмі

Температуру витяжного повітря з верхньої зони для теплого періоду, °C, приймаємо за [5]

tl  = twz + kt (Н – Нwz),

де        kt	- градієнт температури за табл. А.6,  kt = 0,5°C/м,

Н	- висота залу,	Н = 6,5 м.

Тоді

tl  = 26 + 0,5 · (6,5 – 1,5) = 28,5°C.

Ентальпію витяжного повітря маємо (за І-d діаграмою рис. 4)

Iтпl  = 59 кДж/кг.

Вологовміст витяжного повітря становить (рис. 4)

dтпl  =  11,9 г/кг.

Параметри повітря в процесах обробки повітря наведені у таблиці 3.

Таблиця 3.

Параметри повітря в процесах обробки повітря

| Точ-ки | Опис | Темпера- тура, t, °C | Ентальпія, I, кДж/кг | Волого-вміст, d,г/кг | Відносна вологість, φ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ext | зовнішнє повітря | 28,7 | 56,1 | 10,8 | 42 |
| О | повітря після повітро-охолоджувача | 12,5 | 34,0 | 8,4 | 90 |
| ## kII | ## повітря після повітро-нагрівача ІІ підігріву | 19 | 40,5 | 8,4 | 60 |
| in | припливне повітря | 20 | 41,5 | 8,4 | 56 |
| wz | повітря робочої зони | 26 | 54,0 | 10,9 | 50 |
| l | повітря, що видаляється | 28,5 | 59,0 | 11,9 | 48 |

Витрата припливного повітря для теплого періоду L, м3/год, становить за формулою (9) [2 додаток Ф]

| LQ = Lwz + (3,6 Qhf – 1,2 Lwz (Iwz – Iin)) / 1,2 (Il – Iin), | (9) |
| --- | --- |

де      Lwz	- витрата повітря, що видаляється з робочої зони місцевими  
                  відсмоктувачами, Lwz =0;

Iwz	- питома ентальпія повітря, що видаляється з робочої зони  
         місцевими відсмоктувачами,  Iwz = 0;

Iin	- питома ентальпія припливного повітря, за табл. 3

Iin  = 41,5 кДж/кг.

Il	-питома ентальпія видаляємого повітря, за табл. 3

Il = 59 Дж/кг.

Тоді (з заокругленням у більший бік)

LQ = 0 + (3,6 · 46000 – 1,2 ·0) / 1,2 (59 – 41,5) = 7890 м3/год.

2.6.4. Повітрообмін на асиміляцію вологонадлишків

Загальні надходження вологи до залу становлять

Whf = 32940 г/год.

Повітрообмін з умови асиміляції вологонадлишків визначаємо за формулою (10) [2 додаток Ф]

| LW = Lwz + (W– 1,2 Lwz (dwz – din)) / 1,2 (dl – din), | (10) |
| --- | --- |

де      W	- вологонадлишки,	 W = 32940 г/год;

dw,z - вологовміст повітря, що видаляється з робочої зони  
        місцевими відсмоктувачами,  dw,z =0;

dl  - вологовміст	повітря, що видаляється, за за табл. 3

dl  = 11,9 г/кг;

din  - вологовміст припливного повітря, за табл. 3  din = 8,4 г/кг.

Тоді (з заокругленням у більший бік)

LW = 0 + (32940– 1,2 · 0) / 1,2 (11,9 – 8,4) = 7850 м3/год.

Нев’язка між повітрообмінами за асиміляцією теплоти і вологи

100 · (7890 – 7850) / 7890  =  0,51%  ≤  5%.

Отже, похибка розрахунку не перевищує допустимої – 5%.

2.6.5. Результати розрахунку повітрообміну

Результати розрахунку наведені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Результати розрахунку повітрообміну

| Показник | Витрата повітря |  |
| --- | --- | --- |
|  | об’ємна L, м3/год | масова G = 1,2 L, кг/год |
| Результати розрахунку повітрообмінів |  |  |
| Повітрообмін за мінімальною кількістю зовнішнього повітря на одну людину | 7710 | 9250 |
| Повітрообмін на розбавлення CO2 до ГДК | 4360 | 5230 |
| Повітрообмін на асиміляцію надлишків повної теплоти | 7890 | 9470 |
| Повітрообмін на асиміляцію вологонадлишків | 7850 | 9420 |

Повітрообмін приймаємо найбільшим з вище визначеними, тобто 7890 м3/год.

Мінімальна можлива витрата зовнішнього повітря приймається більшою з повітрообмінів за санітарною нормою і на розбавлення вуглекислого газу до ГДК, тобто 7710 м3/год.

У теплий період року у приміщення подається тільки зовнішнє повітря у кількості 7890 м3/год. У холодний період року загальний повітрообмін приймається таким же, як у теплий період.

2.7. Визначення витрат теплоти на калорифери ІІ підігріву

Витрата теплоти на калорифери ІІ підігріву QІІ, Вт, визначається за  формулою (11) [5]

| QІІ = G (IkII – IO) / 3,6, | (11) |
| --- | --- |

де      G	- витрата повітря масова, кг/год, за табл. 2.7  G = 9470 кг/год;

IkII  - ентальпія повітря після повітронагрівача ІІ підігріву,
         кДж/кг, за табл. 3   IkII = 40,5 кДж/кг;

IО  - ентальпія повітря після повітроохолоджувача, кДж/кг, за
        табл. 3   IО = 34,0 кДж/кг.

QІІ = 9470 · (40,5 – 34,0) / 3,6 = 17100 Вт.

2.8. Визначення витрат холоду.

Витрата холоду на охолодження припливного повітря QО, Вт, визначається за  формулою (12) [5]

| QО = G (Iext – IO) / 3,6, | (12) |
| --- | --- |

де      G	- витрата повітря масова, кг/год, за табл. 2.7 G = 9470 кг/год;

Iext  - ентальпія зовнішнього повітря, кДж/кг, за табл. 3

Iext   = 56,1 кДж/кг;

IО  - ентальпія повітря після повітроохолоджувача, кДж/кг, за
        табл. 3    IО = 34,0 кДж/кг.

QО = 9470 · (56,1 – 34,0) / 3,6 = 58140 Вт.

2.9. Порівняння часу евакуації людей

з часом задимлення приміщення

Порядок розрахунку

Час, необхідний для евакуації людей з приміщення (рис. 5) при пожежі, τ, розраховується за формулою (13), наведеною у [8, 9]

| τi = lпр,i / Vi | (13) |
| --- | --- |

де	lпр,і – приведена довжина шляху на і-тій ділянці, м;

Vі – швидкість руху на і - тій ділянці, м/с.

Перед дверима (довжина проходу за [8, 9] дорівнює „0”), які знаходяться в кінці проходу у приміщенні чи коридорі, рух людей гальмується. Виникає опір тих, хто йде попереду і тих хто проходить крізь двері. Швидкість проходу ділянок, на яких є двері, визначається за вибраною швидкістю на горизонтальній ділянці руху з урахуванням відношення інтенсивності руху на цій ділянці до інтенсивності проходу крізь дверний проріз.

Відома кількість людей, які евакуюються, та площа проходу. приймається середня площа, яку займає одна людина. Тоді визначається щільність потоку Д, а потім за [8, 9] знаходиться відповідна швидкість людей.

За дверима обирається інша швидкість людського потоку в залежності від нової його щільності, в тому числі і після з’єднання з іншими потоками. Швидкість потоку людей у проході чи коридорі, в кінці якого є послідовно розташовані двоє дверей множиться на квадрат відношення інтенсивностей потоку.

Рис. 5.

Розрахунковий час евакуації людей з приміщень і будівель встановлюється за розрахунком часу руху одного чи декількох людських потоків крізь евакуаційні виходи від найбільш віддалених місць розміщення людей. При розрахунку весь шлях руху людського потоку розподіляється на ділянки (прохід, коридор, дверний проріз, сходовий марш, тамбур) завдовжки lі та завширшки δі. Початковими ділянками є проходи між робочими місцями, обладнанням, рядами крісел тощо. При визначенні розрахункового часу довжина та ширина кожної ділянки шляху евакуації приймається за проектом. Довжина шляху у дверному прорізі приймається нульовою. Проріз, розташований у стіні завтовшки більш ніж 0,7 м, а також тамбур враховується як самостійна ділянка горизонтального шляху, яка має скінченну довжину lі. Розрахунковий час евакуації людей τр слід визначати як суму часу руху людського потоку окремими ділянками шляху τі за формулою (14)

| τр = τ1 + τ2 +...+τi, | (14) |
| --- | --- |

де	τ1 – час руху людського потоку на першій ділянці шляху, хв.;

τ2… τі – час руху людського потоку на кожній з наступних після першої ділянки шляху, хв.

Щільність людського потоку Д1 на першій ділянці шляху завдовжки l1 та завширшки δ1, визначається за формулою (15)

| Д1 = N1 f1 / l1 δ1, | (15) |
| --- | --- |

де	N1 – кількість людей на першій ділянці, осіб.;

f1 – середня площа горизонтальної проекції людини, яка
               дорівнює:

- доросла людина в літній одежі ... 0,1 м2;

- доросла людина в зимовій одежі ... 0,125 м2.

Значення швидкості руху людського потоку на наступних ділянках шляху після першої, приймається за таблицею 5 залежно від значення інтенсивності руху людського потоку на кожній з цих ділянок шляху.

Інтенсивність руху визначається для всіх ділянок шляху, серед яких і дверні прорізи, за формулою (16)

| qi = qi-1 δi-1 / δi, | (16) |
| --- | --- |

де	δі, δі -1 – ширина даної і та попередньої (і-1) ділянок шляху, м;

qі, qі-1 – значення інтенсивності руху людського потоку на даній і-тій та попередній (і-1) ділянках шляху.

Значення інтенсивності руху людського потоку, на першій ділянці шляху (qі = qі-1), визначається за табл. 5 за значенням Д1, яке розраховане за формулою (13).

Якщо значення qі, що визначене за формулою (14), менше чи дорівнює значенню qmax, то час руху на ділянці шляху визначається за формулою (11).

Таблиця 5

Швидкість руху людей [8, 9]

| Щіль-ність потоку людей Д | Горизонтальний шлях |  | Дверний проріз | Сходи вниз |  | Сходи вгору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Швид-кість v, м/хв | Інтенсив-ність q, м/хв | Інтен-сив- ність q, м/хв. | Швид-кість, v, м/хв | Інтен-сив-ність q, м/хв | Швид- кість, v, м/хв | Інтен-сивність q, м/хв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,01 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 60 | 0,6 |
| 0,05 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 60 | 0,3 |
| 0,1 | 80 | 8 | 8,7 | 95 | 9,5 | 53 | 5,3 |
| 0,2 | 60 | 12 | 13,4 | 68 | 13,6 | 40 | 8 |
| 0,3 | 47 | 14,1 | 16,5 | 52 | 16,6 | 32 | 9,6 |
| 0,4 | 40 | 16 | 18,4 | 40 | 16 | 26 | 10,4 |
| 0,5 | 33 | 16,5 | 19,6 | 31 | 15,6 | 22 | 11 |
| 0,7 | 23 | 16,1 | 18,5 | 18 | 12,6 | 15 | 10,5 |
| 0,8 | 19 | 15,2 | 17,3 | 13 | 10,4 | 13 | 10,4 |
| ≥ 0,9 | 15 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7,2 | 11 | 9,9 |

Значення qmax приймається рівним (м/хв.) для:

- горизонтальних шляхів	— 16,5;

- дверних прорізів 		— 19,6;

- сходів вниз			— 16;

- сходів вгору			— 11.

Якщо значення qі, що визначене за формулою (14), більше за qmax, то ширину даної ділянки шляху збільшується на таку величину, щоб виконувалась умова (17)

| qi ≤ qmax | (17) |
| --- | --- |

При неможливості виконання умови (17) інтенсивність та швидкість руху людського потоку на ділянці шляху визначається за табл. 5 при значенні Д = 0,9 і більше. При цьому враховується час затримки руху людей через виникнення скупчення.

При об’єднанні на початку і-ої ділянки двох або більше людських потоків інтенсивність руху визначається за формулою (18)

| qi= j=1kqjδjδi | (18) |
| --- | --- |

де	qj	   – інтенсивність руху людських потоків, які об’єднуються   
   на початку ділянки і, м/хв.;

δj	– ширина ділянок шляху об’єднання, м;

δі	– ширина ділянки шляху, м.

Час, с, допустимого заповнення димом приміщення чи „резервуара диму”, при початковій стадії пожежі визначається за формулою (19) [9]

| τ = 6,39A(Y–0,5 – H–0,5) / Pf, | (19) |
| --- | --- |

де	А – площа приміщення чи „резервуара диму”, не більше 1600 м2;

Y – рівень нижньої межі диму. Для приміщень приймається 2,5 м. З урахуванням консервативного підходу приймається мінімальний безпечний середній рівень стояння диму над підлогою приміщення, який забезпечує допустимі умови евакуації за тепловим впливом гарячого диму та за забезпеченням дихання. Тоді значення величини Y приймається 2,25 м;

H – висота приміщення, м;

Рf  – периметр осередку пожежі, м.

Периметр осередку пожежі в початковій його стадії, Рf, приймається рівним більшому з периметрів відкритих чи не герметично закритих місткостей пальних речовин в обладнанні, місць складування горючих чи негорючих матеріалів (деталей) в пальній упаковці.

Якщо периметр пожежі неможливо визначити на підставі наведених чинників, то допускається його визначати за формулою (20) [9 додаток 22]

| 4 < Pf = 0,38 A0,5 < 12, | (20) |
| --- | --- |

де	А – площа приміщення чи резервуара диму, м2.

Розрахунок часу евакуації людей та задимлення глядацької зали

Пожежа виникла на відмітці 0,000 в приміщенні зали.

Площа приміщення становить А=360 м2, висота приміщення Нп = 6,5 м. На поверсі пожежі в приміщенні знаходяться 270 осіб. Периметр пожежі встановити неможливо. Прийнято найбільш довгий (з можливих) шлях руху людських потоків при пожежі.

Евакуація відбувається крізь одні двері. Шлях евакуації складається зі таких ділянок:

- ділянка 1 (початкова ділянка) – знаходиться в приміщенні;

довжина шляху визначається за припущенням, що люди можуть переміщуватися між рядами та у проході, тобто паралельно стінам:

l1 = g/2 + b + c + d – 2,75 = 13,9/2 + 6 + 5,3 + 14,5 – 2,75 =30 м, δ1=2 м (ширина ділянки 1 прийнята умовно); проріз з приміщення до тамбуру 1, lд.п.1 = 0 м, δд.п.1 = 4,6 м;

- ділянка 2 – тамбур 1, l2 = 4,5 м, δ2 = 4,6 м; двері з тамбуру 1 до тамбуру 2, lд.п.2 = 0 м, δд.п.2 = 2 м;

- ділянка 3 – тамбур 2, l3 = 4,2 м, δ3 = 4,6 м; двері з тамбуру 2 назовні, lд.п.3 = 0 м, δд.п.3 = 1,5 м.

Ділянка 1

Визначаємо час евакуації людей при пожежі.

Щільність людського потоку на першій ділянці шляху за формулою (13)

Д1 = N1  f1 / l1 δ1 = 270·0,125 / 30 ·2 = 0,563.

За табл. 5 приймаємо швидкість руху людського потоку v = 30 м/хв., інтенсивність q1 = 16,4 м/хв.; інтенсивність людського потоку у дверному прорізі qд.п.1 = 19,3 м/хв.

Швидкість руху людського потоку на ділянці 1 з урахуванням гальмування руху при проходженні дверного прорізу

v1 = 30·16,4 / 19,3 = 25,49 м/хв aбо 25,49 / 60 = 0,42 м/с.

Час евакуації людей на ділянці 1 за формулою (11)

τ1 = ℓ1 / v1 = 30 / 25,49 = 1,18 хв або 1,18 · 60 = 70,6 с.

Ділянка 2

Визначаємо інтенсивність руху на другій ділянці шляху за формулою (14):

q2 = δ1 q1 / δ2 = 2 · 16,3 / 4,6 = 7,1 м/хв.

За табл. 5 швидкість руху людського потоку дорівнює 86 м/хв.

Інтенсивність людського потоку у дверному прорізі

qдв,2 = 4,6 · 7,1 / 2 = 16,33 м/хв.

Швидкість руху людського потоку на ділянці 2 з урахуванням гальмування руху при проходженні дверного прорізу

v2 = 86 · 7, 1 / 16,33 = 37,39 м/хв або 0,62 м/с.

Час евакуації людей на ділянці 2 за формулою (11)

τ2 = ℓ2 / v2 = 4,5 / 37,39 = 0,12 хв або 0,12·60 = 7,2 с.

Ділянка 3

Визначаємо інтенсивність руху на третій ділянці шляху за формулою (14)

q3 = δ2 q2 / δ3 = 4,6 · 7,1 / 4,6 = 7,1 м/хв.

За табл. 5 швидкість руху людського потоку дорівнює 86 м/хв.

Інтенсивність людського потоку у дверному прорізі

qдв,3 = 4,6 · 7,1 / 1,5 = 21,8 м/хв.

Швидкість руху людського потоку на ділянці 3 з урахуванням гальмування руху при проходженні дверного прорізу

v3 = 86 · 7,1 / 21,8 = 28,3 м/хв aбо 28,0 / 60 = 0,47 м/с.

Час евакуації людей на ділянці 3 за формулою (11)

τ3 = ℓ3 / v3 = 4,2 / 28,3 = 0,15 хв або 0,15·60 = 9,0 с.

Таким чином, розрахунковий час евакуації людей τр з приміщення, визначений як сума часу руху людського потоку на окремих ділянках шляху, дорівнює

τ = τ1+τ2+τ3 = 70,6 + 7,2 + 9,0 = 86,8 с.

Можливості визначення периметру осередку пожежі немає. Тому використовуємо формулу (18). Для приміщення при А=360 м2 периметр осередку пожежі дорівнює

Pf  = 0,38·3600,5 = 7,2 м.

На початковій стадії пожежі час заповнення τдоп. приміщення димом до рівня 2,5 м від підлоги розраховується за формулою (17)

τдоп = 6,39 A (Y–0,5 – H–0,5) / Pf  = 6,39·360·(2,5–0,5 – 6,5–0,5) / 7,2 = 76,8 с.

Результати розрахунків часу евакуації людей та часу заповнення димом приміщень наведені у табл. 6.

Таблиця 6

Результати розрахунків часу евакуації людей та часу заповнення димом приміщень

| Приміщення | Глядацька зала |
| --- | --- |
| Площа, м2 Периметр осередку пожежі, Рп, м Час заповнення приміщення димом (при Y=2,5 м і висоті приміщення Нп = 6,5 м), τдоп., с Час евакуації з приміщення τ, с. | 360 7,2 76,8 86,8 |
| Довжина шляху евакуації, l1 = l1 +l2 +l3, м Кількість осіб | 38,7 270 |

Висновок.

При порівнянні часу евакуації з приміщення, в якому відбулася пожежа τ, з часом допустимого задимлення τдоп., видно (табл. 6), що τ > τдоп., отже, необхідно розробити протидимовний захист приміщення.

2.10. Визначення витрати диму, що видаляється при пожежі з глядацької зали

Витрата диму G, кг/год, що видаляється з приміщення, визначається за периметром осередку пожежі.

G = 676,8 Pf  Y1,5 Ks,

де	Y – відстань, м, від нижньої межі задимленої зони до підлоги, що
приймається для приміщень 2,5 м;

Ks – коефіцієнт, що становить 1,0.

G = 676,8·7,2·2,51,5·1,0 = 19260 кг/год.

Витрата диму G1, кг/год, що видаляється з приміщень (з умови захисту дверей евакуаційних виходів), визначається за формулою для холодного періоду

G1 = 3584 ΣАd  [ho  (γin - γ) ρin+0,7V 2 ρin2]0,5 Ks,

де	Ad – еквівалентна (витраті) площа дверей евакуаційних виходів,
                  м2;

h0 – розрахункова висота від нижньої межі задимленої зони до
                середини дверей; приймається h0=0,5Hd +0,2=0,5·2,4+0,2=1,4 м;

γin – питома вага зовнішнього повітря, Н/м3, для м. Києва
                                                                                                 γin =13,8 Н/м3;

γ – питома вага диму, прийнята відповідно до [9 п. 2,12 ], 
                                                                                                       γ = 5 Н/м3;

ρin – густина зовнішнього повітря, кг/м3, ρin = 1,406 кг/м3;

V – швидкість вітру, м/с, для м. Києва V = 4,2 м/с.

Еквівалентна площа дверей Ad  розраховується за формулою

ΣAd = (ΣA1 + K1ΣA2 + K2ΣA3 ) K3,

де	ΣA1 – сумарна площа одинарних дверей, що відкриваються назовні, A1 = 0;

ΣA2 – сумарна площа перших дверей для виходу із приміщення, при яких потрібно відкривати назовні другі двері, сумарною площею A'2=3,6 м2 (наприклад, двері тамбура), A2=4,8 м2;

ΣA3 – сумарна площа перших дверей для виходу із приміщення, при яких потрібно відкривати назовні другі й треті двері, сумарною площею A'3 , A"3, A3 = 0, A'3 = 0, A"3 = 0;

K1, K2 – коефіцієнти для визначення еквівалентної площі послідовно розташованих дверей за формулами

K1 = (1 + n –2)–0.5,

K2 = (1 + n1–2+ m –2)–0,5,

де      n = ΣA'2 / ΣA2 = 3,6 / 4,8 = 0,75;						  	 n1 = ΣA'3 / ΣA3;

m = ΣA"3 / ΣA3.

K1 = (1+0,75 –2) –0.5  = 0,6;

K3 – коефіцієнт відносної тривалості відкривання дверей під час евакуації людей з приміщення, який визначається за формулами:

для одинарних дверей:

K3,min ≤ K3 = 0,03 N ≤ 1;

для подвійних дверей або при виході через тамбур-шлюзи:

K3,min ≤ K3 = 0,05 N ≤ 1,

де N = n / nвих – середня кількість людей, що виходять із приміщення через кожні двері, дорівнює кількості людей n, розділене на кількість виходів nвих з приміщення, а K3,min – мінімальне значення: K3,min = 0,8 при одному виході з приміщення; K3,min = 0,7 – при двох виходах; K3,min = 0,6 – при трьох; K3,min = 0,5 – при чотирьох та K3,min = 0,4 – при п'яти і більшій кількості виходів.

Еквівалентна площа дверей евакуаційних виходів Аd із приміщення визначається для місцевостей з розрахунковою швидкістю вітру:

а) 1 м/с і менше – сумарно для всіх виходів;

б) більше 1 м/с – окремо для виходів із дверей з боку фасаду (найбільшою еквівалентною площею, що розглядається як площа виходів на навітряний фасад) і сумарно для всіх інших виходів.

ΣAd  = (0 + 0,6·4,8 + 0 ) 0,7 = 2,02 м2;

G1  =  3584·2,02·(1,4·(13,8 – 5)·1,406 + 0,7·4,22·1,4062)0,5·1 = 46768 кг/год.

Приймаємо більшу витрату диму 46768 кг/год.

2.11. Розробка системи димовидалення

Будівля одноповерхова. Тому для допускається природне димовидалення – використовуються шахти з природною спонукою (рис. 5).

Площа поперечного перерізу димових шахт Аш, м2, визначається за формулою (21)

| Аш = G / Gш , | (21) |
| --- | --- |

де:   G - розрахункова витрата диму, кг/год, G = 46768 кг/год;

Gш - витрата диму на 1 м2 площі поперечного перерізу димової
                 шахти, кг/(м2 год) за формулою (22).

| Gш = Кш (ΔРш ρ)0,5, | (22) |
| --- | --- |

де:    Кш - коефіцієнт, для димової шахти з дефлектором Кш = 4175;

ΔРш = (γin – γ) Нш – розрахунковий тиск, що створюється за 
                   рахунок різниці питомої ваги зовнішнього повітря та диму
                    при розрахунковій висоті Нш, м.

Нш  визначається за рис. 2; Нш = 6,5 м;

γin – питома вага  зовнішнього повітря,

γin = g·353 / (273+text) = 9,81 · 353 / (273+28,7) = 11,478 Н/м3;

γ – питома вага  диму, при згорянні твердих тіл  γ = 5 Н/м3;

ΔРш = (11,478 – 5) · 6,5 = 42,1 Па;

ρ - густина диму, при згорянні твердих тіл   ρ = 0,51 кг/м3;

Gш =  4175 · (42,1 · 0,51)0,5 = 19346 кг/(м2 год).

Аш =  46768  / 19346  = 2,42 м2.

Для видалення диму приймаємо дві шахти з дефлекторами площею 2,42 / 2 = 1,21 м2.

Список рекомендованої літератури

- ДСТУ–Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – Чинні від 2011-11-01. – Київ:  “Укрархбудінформ”, 2011. – 127 с.

- ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Чинні від 2014-01-01. – Київ: “Укрархбудінформ”, 2013. –  V, 149с.

- ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – Чинні від 1999-12-01. – Київ: Міністерство охорони здоров'я України, 1999. – 12 с.

- Молчанов Б.С. Проектирование промышленной вентиляции: Пособие для проектировщиков / Б.С. Молчанов. – Ленинград: Стройиздат,  1970. – 240 с.

- Богословский В.Н. Отопление и вентиляция: Учебник для вузов /

В.Н. Богословский, В.И. Новожилов, Б.Д. Симаков, В.П. Титов.–

Москва: Стройиздат, 1976. – 439 с.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. – Чинні від 2006-10-01. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 76 с.

- Баркалов Б.В. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях: Основы проектирования и расчета / Б.В. Баркалов,  Е.Е. Карпис. – М.: Стройиздат, 1971.–272 с.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введен 1992-07-01. – Москва: Минхимпром, 1991. – 76 с.

- Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная защита при пожаре. – Введен 1993-01-01. – Москва: Промстройпроект, 1993. – 63 с.

- Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. В 2 кн.  2 / Р.В. Щекин,  С.М. Кореневский, Г.Е. Бем и др. – Киев: Будівельник, 1976. – 352 с.

- Баркалов Б.В. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3  ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2 /
Б. В. Баркалов,  Н. Н. Павлов, С. С. Амирджанов и др. – Москва: Стройиздат,  1992. – 416 с.

- ДБН В.1.2-8-2008. Безпека життя і здоров'я людини та захист  навколишнього природного середовища. – Чинні від 2008-10-01. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с.

- ДБН В.2.2-9-2009. Громадські будинки та споруди. – Чинні від 2009-07-0]. – Київ: Мінбуд України, 2009. – 50 с.

- ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. – Чинні від 2006-01-01. – Київ: “Укрархбудінформ”, 2005. – 38 с.

- ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – Чинні від 2017-05-01. – Київ: “Укрархбудінформ”, 2017. – 30 с.

- ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Чинні від 2003-05-01. – Київ: Держбуд України, 2003. – 37 с.

- ДБН В.1.2-7-2008. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. – Чинні від 2008-10-01. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2008. – 60 с.

- Русланов Г. В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование: Справочник / Г. В. Русланов,
М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – Київ: Будівельник,  1983. – 272 с.

Додаток   А

Довідкові матеріали

Таблиця А.1

Виділення CO2 від людини за [10]

| Вікова категорія | Характер праці | Виділення CO2 mCO2, г/год·люд |
| --- | --- | --- |
| Дорослі | Спокій або розумова | 45 |
|  | Легка фізична | 60 50 |
|  | Важка фізична | 90 |
| Діти до 12 років | – | 24 |

Таблиця А.2

Вміст CO2 у зовнішньому повітрі за [10]

| Зовнішнє повітря | л/м3 | г/м3 | г/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| сільська місцевість | 0,33 | 0,6 | 0,5 |
| невеликі міста | 0,4 | 0,73 | 0,61 |
| великі міста | 0,5 | 0,91 | 0,76 |

Таблиця А.3

ГДК CO2 у приміщеннях різного призначення за [10]

| Призначення приміщення | л/м3 | г/м3 | г/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| постійне перебування дітей і хворих | 0,7 | 1,28 | 1,07 |
| постійне перебування людей (житлові приміщення) | 1,0 | 1,83 | 1,53 |
| періодичне перебування людей (заклади) | 1,25 | 2,3 | 1,9 |
| тимчасове перебування людей (кінотеатри, театри тощо) | 2,0 | 3,7 | 3,05 |

Таблиця А.4

## Параметри зовнішнього повітря за [1]

| Період | Температура text, °C | Ентальпія Iext, кДж/кг | Відносна вологість φext, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП | 28,7 | 56,1 | 83 |
| ХП | -22 | -20,7 | 69 |

Таблиця  А.5

## Параметри внутрішнього повітря за оптимальних умов
 за [2]

| Період | Температура twz, °C | Відносна вологість φwz, % |
| --- | --- | --- |
| ТП | 26 | 25-60 |
| ХП | 20 | 25-60 |

Таблиця А.6

## Градієнти температури повітря за висотою приміщень

## жилих і громадських будівель за  [5]

| Питомі надлишки явної теплоти, Вт / м3 | Градієнт температури * kt, °C / м |
| --- | --- |
| > 23 | 0,8 – 1,5 |
| 12 – 23 | 0,3 – 1,2 |
| < 12 | 0 – 0,5 |

* Менші значення  kt  наведені для розрахунку вентиляції в холодний період, більші – в теплий.

Таблиця А.7

Виділення теплоти та вологи від людини за  [11]

| Величини | Кількість теплоти та вологи, яка виділяться однією людиною, при температурі повітря в робочій зоні twz, °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | З0 | 35 |
| Теплота Вт/люд: | У стані спокою |  |  |  |  |  |
| явна qh | 140 | 115 | 90 | 60 | 40 | 10 |
| прихована qf | 25 | З0 | З0 | 35 | 50 | 80 |
| повна qhf | 165 | 145 | 120 | 95 | 90 | 90 |
| Волога w, г/год·люд | З0 | 40 | 40 | 50 | 75 | 115 |
| Теплота, Вт/люд: | При легкій роботі |  |  |  |  |  |
| явна qh | 150 | 120 | 100 | 65 | 40 | 5 |
| прихована qf | З0 | 35 | 50 | 80 | 105 | 140 |
| повна qhf | 180 | 155 | 150 | 145 | 145 | 145 |
| Волога w, г/год·люд | 40 | 55 | 75 | 115 | 150 | 200 |
| Теплота, Вт/люд: | При помірній роботі |  |  |  |  |  |
| явна qh | 165 | 135 | 105 | 70 | 40 | 5 |
| прихована qf | 50 | 75 | 100 | 125 | 155 | 190 |
| повна qhf | 215 | 210 | 205 | 195 | 195 | 195 |
| Волога w, г/год·люд | 70 | 110 | 140 | 185 | 230 | 280 |
| Теплота, Вт/люд: | При важкій роботі |  |  |  |  |  |
| явна qh | 200 | 160 | 130 | 90 | 50 | 10 |
| прихована qf | 90 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| повна qhf | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Волога w, г/год·люд | 135 | 185 | 240 | 295 | 355 | 415 |

Навчально-методичне видання

Організація екобезпечної експлуатації

будівель і споруд
Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного

повітряного середовища у приміщеннях

будівель і споруд

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів

за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Укладачі  Довгалюк Володимир Борисович

Мілейковський Віктор Олександрович

дзюбенко Володимир Григорович

Комп’ютерна верстка І. С. Аршинкіної

| Підписано до друку |  | Формат 60х84 1/16. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі. |  |  |  |
| Ум. друк. арк. | Обл.-вид. арк. |  |  |
| Ум. фарбовідб. | Тираж прим. вид. № |  | Зам. № |
| КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03037 |  |  |  |
| E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р. |  |  |  |