## I=f(S)
Зависимость тока от сечения провода |  |  |  | Выполнил - Гелевера А.Г.
Для медного провода:
Сечение, мм2 (ввести) ………………………………………… |  | 1 | Мощность, КВт
Диаметр, мм …………………………………………… |  | 1.1284
Ток, А (открытого кабеля) |  | 16.7279 | 3.6801
Ток, А (кабеля в рукаве) |  | 11.3783 | 2.5032
[6 empty] | МЕДЬ |  | АЛЮМИНИЙ
Для алюминиевого провода: |  |  |  |  | Сеч. | Открыто | Рукав | Открыто | Рукав
Сечение, мм2 (ввести) ………………………………………… |  | 1.76 | Мощность, КВт |  | каб., | Ток | Ток | Ток | Ток
Диаметр, мм …………………………………………… |  | 1.497 |  |  | мм2 | А | А | А | А
Ток, А (открытого кабеля) |  | 18.4354 | 4.0558 |  | 0.5 | 11
Ток, А (кабеля в рукаве) |  | 12.9516 | 2.8494 |  | 0.75 | 14.4 | 9.2 | 11
[5 empty] | 1 | 17 | 11.05 | 13.4 | 10
Примечания: 1) Мощность рассчитана для напряжения 220 в. |  |  |  |  | 1.5 | 22 | 14.21 | 17.1 | 12
| 2) Зависимости справедливы в пределах токов 10…50 А |  |  |  | 2 | 26 | 17.18 | 20.4 | 14
[5 empty] | 2.5 | 30 | 20.06 | 23.3 | 15.6
[5 empty] | 4 | 41 | 27.9 | 32 | 20.53
[5 empty] | 6 | 50 | 36 | 42.7 | 26
[5 empty] | 10 | 80 | 50 | 60 | 38
[5 empty] | 16 | 100 | 80 | 75 | 55
[5 empty] | 25 | 140 | 100 | 105 | 65
[5 empty] | 35 | 170 | 135 | 130 | 75

## S=f(I)
Зависимость сечения провода от тока |  |  |  |  | Выполнил Гелевера А.Г.
Для медного провода: |  |  |  | Мощность, КВт
Ток, А (ввести) ………………………………………… |  |  | 17.8
Открытого кабеля |  | Сечение, мм2 …………... | 0.99916 | 3.916
|  | Диаметр, мм …………….. | 1.1279
Проложенного в рукаве |  | Сечение, мм2 …………... | 1.8288
|  | Диаметр, мм …………….. | 1.5259
Для алюминиевого провода:
Ток, А (ввести) …………………………………………….. |  |  | 20
Открытого кабеля |  | Сечение, мм2 …………... | 1.7587 | 4.4
|  | Диаметр, мм …………….. | 1.4964
Проложенного в рукаве |  | Сечение, мм2 …………... | 3.7941
|  | Диаметр, мм …………….. | 2.1979
Примечания: 1) Мощность рассчитана для напряжения 220 в.
2) Зависимости справедливы в пределах токов 10…50 А

## Вспомогательная
[5 empty] | медь открыто | медь рукав
| МЕДЬ |  | АЛЮМИНИЙ
Сеч. | Открыто | Рукав | Открыто | Рукав
каб., | Ток | Ток | Ток | Ток
мм2 | А | А | А | А
0.5 | 11
0.75 | 14.4 | 9.2 | 11
1 | 17 | 11.05 | 13.4 | 10
1.5 | 22 | 14.21 | 17.1 | 12
2 | 26 | 17.18 | 20.4 | 14
2.5 | 30 | 20.06 | 23.3 | 15.6
4 | 41 | 27.9 | 32 | 20.53
6 | 50 | 36 | 42.7 | 26
10 | 80 | 50 | 60 | 38
16 | 100 | 80 | 75 | 55
25 | 140 | 100 | 105 | 65
35 | 170 | 135 | 130 | 75 | Алюминий открыто | Алюминий рукав