## Slide 1: Розрахунок необхідного ступеня очистки стічної води
Конспект лекцій для підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія», К., КНУБА 2018, -82с.

## Slide 2
Необхідна очистка стічних вод визначається за кількістю завислих речовин, допустимої концентрації БСК, кількістю розчиненого кисню у водоймі, зміни активної реакції, температури води водойми, концентацією шкідливих речовин .

## Slide 3
Зв»язок між санітарними вимогами до умов випуску СВ у водойму (відповідність складу і властивостям води у водоймі, що використовується для водокористування, встановленим нормативам) і необхідним ступенем очистки СВ перед скиданням їх у водойму у загальному вигляді визначається нерівністю
  Сₑₓ = Сᵣ .ɣ . Q ≤ (ɣ . Q + q) Cn,
Сₑₓ - концентрація стічних вод після очищення,
Q - витрата стічних вод, що скидається у водойму,м3/с

## Slide 4
Q – розрахункова витрата воли в річці 95% забезпеченості,м3/с
ɣ - коефіцієнт змішування СВ з водою водойми,
Сᵣ - концентрація забруднень у воді водойми вище випуску, мг/л,
Cn - граничнодопустима концентрація забруднень у воді водойми мг/л
З цієї нерівності визначається концентрація шкідливих речовин, яка повинна бути отримана в результаті очистки і знезараження стічних вод
        Сₑₓ ≤ ɣ . Q / q (Cn - Сᵣ) + Cn

## Slide 5
Допустима концентрація завислих речовин у стічних водах, що скидаються у водойму
Сₑₓ = Ргдк ( ɣ Q / q + 1) + Cr
Ргдк - допустиме Правилами збільшення вмісту завислих речовин у воді водойми після скидання стічних вод ( в залежності від категорії водокористувачів), г/м3
Cr - вміст завислих речовин у водойми після скидання стічних вод, г/м3

## Slide 6
Допустима концентрація БСК у СВ визначається за формулою
Сₑₓ = ɣ . Q /q . 10ᵏ΄ᵗ . (Ln – Lr . 10¯ᵏ”ᵗ) + Ln /10 ¯ᵏ΄΄ᵗ
Lr – БСКповн річкової води до місця випуску стічних вод, мг/л
Ln – гранично допуст. БСК суміші річкової і стічних вод, мг,л
k’ і K” – константи швидкості біохімічної потреби косрю стічної і річкової води відповідно
t – час переміщення води від місця випусуц стічнмих вод до розрахункового створу ( в добах)

## Slide 7
Допустима мінімальна концентрація БСК стічних вод, що скидаються у водойму знаходиться виходячи з вимог Правил про збереження у водоймі мінімальної кількості розчиненого кисню після скидання стічних вод ( 6мг/л для рибогосподарських стічних і 4 мг/л для усіх інших водойм).
За вмістом розчиненого кисню:
Lₑₓ = ɣ . Q /q . (1-10 ¯ ᵏ΄ᵗ) . [Cor - Con – Lr (1- 10¯ᵏ’’ᵗ) +
+ q/ ɣ Q (Cow – Con)] +Lr
Для зимових умов

## Slide 8
За вмістом розчиненого кисню для літніх умов додається коефіцієнт Kmix
Kmix = 1/t · lg(Len + (n-1)Lr) / [Len· 10 ¯ ᵏ΄ᵗ + (n-1) Lr 10¯ᵏ’’ᵗ]
n- кратність розбавлення
Температура стічних вод при якій дотримуються санітарні умови відносно температури води у створі пункту водокористування
Tw =( ɣ . Q /q +1) Tn + Tr,
Tr – max температура води водойми до випуску стічних вод у літній час, С°

## Slide 9
Tn – допустиме ( не більш ніж як на 3°С) підвищення температури.
За вмістом кислоти або лугів гранична концентрація шкідливих речовин у стічних водах розрахунки проводять за наступною формулою
Ск = ɣ . Q /q . ([НСО₃] - СО₂/44 .10ᵖᴴ ̅ᵖᵏ)/ (1+ 10ᵖᴴ ̅ᵖᵏ)
[НСО₃] - бікарбонатна лужність мг-екв/л
ᵖᴴ - нормативне значення рН
СО₂ - концентрація розчинної кислоти мг/л
К - коефіцієнт, який залежить від температури

## Slide 10
Наведені вище формули – для проточних водойм
Для непроточних водойм основну роль у перемішуванні СВ грають конструкція і глибина розташування випуску, наявність прибережних планів, вітрові впливи тощо.
При розрахунку у непроточні водойми замість виразу
ɣ . Q /q вводиться вираз n-1