КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ФІСЕ

Кафедра водопостачання та водовідведення

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Насосні і повітродувні станції

Автор - доцент кафедри ВВ    Залуцький Е.В

Галузь знань – 19  «Архітектура і будівництво»

Спеціальність  - 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація   - «Водопостачання та водовідведення»

Кількість лекцій для денної форми навчання на 2018 рік – 40 годин

.

Тема 1. Класифікація насосних станцій і категорії надійності.

1.Класифікація насосних станцій

1.За призначенням:

Рис.1. класифікація НС за призначенням.

1.1.Госппобутові водопровідні:

1.1.1. НС-І – насосні станції першого підйому. Забирають воду з джерела і подають її на очисні споруди водопроводу. Подача протягом доби рівномірна.

1.1.2. НС-ІІ– насосні станції другого підйому. Забирають воду з РЧВ і подають її споживачам. Подача протягом доби, в більшості випадків, нерівномірна. В об’єднаних госппобутово-протипожежних системах забезпечують пожежогасіння. Характеризуються наявністю РЧВ.

1.1.3. Підвищувальні НС. Забирають воду з водопровідної мережі і збільшують її  напір. Не мають РЧВ і не можуть регулювати подачу.

1.2. Госппобутові каналізаційні:

1.2.1. ГКНС – головні каналізаційні НС. Подають воду від міста на очисні споруди каналізації.

1.2.2. РКНС – Перекачують воду з якогось району населеного пункту.

1.2.3. Насосні станції підкачки. Встановлюються на самопливних колекторах для зменшення глибини їх прокладання.

1.3. Промислові НС:

1.3.1. Водопровідні при необхідності подавати воду різної якості, протипожежні.

1.3.2. Каналізаційні для перекачування агресивних стічних вод, осаду, мулу.

1.3.3. НС оборотних систем.

1.4. Дощові.

2. За розташуванням відносно поверхні землі:

Рис.1.2. Класифікація НС за розташуванням відносно поверхні землі.

2.1. Наземні – підземна частина відсутня.

2.2. Напівзаглиблені – між підземною і наземною частинами відсутнє перекриття

2.3. Заглиблені - між підземною і наземною частинами існує перекриття.

2.4. Шахтні – підземна частина має декілька поверхів.

2.5. Підземні – без наземної частини.

3. За формою в плані: прямокутні, круглі, полігональні, складних форм.

Рис.1.3.  Класифікація НС за формою в плані
4. Роздільні і суміщені (коли в будівлі НС розміщений приймальний резервуар).

Рис.1.4 НС роздільні і суміщені

5. За типом насосного обладнання:

5.1. Насоси горизонтальні.

5.2. Насоси вертикальні:

5.2.1. В сухому машинному залі

5.2.2. Занурені

Рис.1.5. НС з зануреними насосами і з сухим машинним залом

6. За характером управління:

6.1. Ручне - всі, або частина операцій виконується персоналом з приміщення насосної станції,

6.2. Дистанційне – управління з диспетчерського пункту за межами НС;

6.3.  Автоматичне – управління автоматизоване від таких факторів, як рівні в приймальному басейні або в ВБ, тиску в трубопроводі, подачі НС;

6.4. Напівавтоматичне – включення, або відключення від поодинокої команди, а вся подальша робота – автоматизована.

2. Категорії надійності

В залежності від кількості населення N, що обслуговується, або від вимог промислових підприємств, за надійністю насосні станції поділяються на 3 категорії. За ДБН В.2.5-74

| Категорія. | Кількість населення | Qдоб.,м3/доб. | Додаткові умови |
| --- | --- | --- | --- |
| І | N>50 000 | >40 000 | пожежогасіння |
| ІІ | 50 000≥N≥5 000 | 40 000÷3 000 |  |
| ІІІ | 5 000>N | <3 000 |  |

Від категорії надійності залежить:

функціонування НС підчас аварії;

кількість робочих насосів – для І категорії не менше 2;

кількість резервних насосів;

кількість усмоктувальних і напірних водоводів  - для І і ІІ категорії не менше 2;

кількість незалежних ліній енергопостачання - для І і ІІ категорії не менше 2;

розміщення насосів під залив, або над рівнем води – для І тільки під залив;

конструкція і матеріал будівлі.

Функціонування НС під час аварії

| Категорія |  | При ліквідації аварії |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qав /Q | час | Qав = 0 |  |
| І каналіз. | 100% |  | По 10 хвилин протягом 3 діб |  |
| І водоп. | 70% | ≤3 доби | По 10 хвилин протягом 3 діб |  |
| ІІ | 70% | ≤10 діб | По 6 годин протягом 3 діб |  |
| ІІІ | 70% | ≤15 діб | На 24 години |  |

Кількість резервних агрегатів у групі

Насосні станції водопостачання

Кількість робочих насосів в НС першої та другої категорій повинно бути не менше 2

| Роб. насосів |  |  | Резервн.насосів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорія І ІІ ІІІ |  |  |  |  |
| ≤6 | 2 | 1 |  | 1 |
| 7÷9 | 2 | 1 |  | - |
| >9 | 2 | 2 (або 1 +1 на складі) |  | - |

Для окремої групи пожежних насосів – 1 резервний.

НС каналізації

| Госппобутові води |  |  |  | Агресивні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роб.насосів | Резервних насосів |  |  | Роб.насосів | Резервних насосів |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |  |
| 1 | 1 +1 на складі | 1 | 1 | 1 | 1 +1 на складі |
| 2 | 1 +1 на складі | 1 | 1 | 2-3 | 2 |
| ≥3 | 2 | 2 | 1 +1 на складі | 4 | 3 |
|  |  |  |  | ≥5 | ≥50% |

3. Розрахункові режими.

Для суміщених госппобутово-протипожежних водопроводів в насосних станціях розглядаються такі режими:

Доба максимального водоспоживання Qдоб,max:

а) Qгод,max

б) Qгод,max + аварія на водоводах

в) Qгод,max +Qпож

г) Qгод,mid

д) Qгод,mid + аварія на водоводах

е) Qгод,min

Доба середнього водоспоживання Qдоб,mіd:

ж) Qгод,mid

Доба середнього водоспоживання Qдоб,mіd:

ж) Qгод,mid

Доба мінімального водоспоживання Qдоб,mіn:

ж) Qгод,min

При розрахунках НС-1 перевіряються такі режими:

НС-І: г) при мін. рівні води,

г) при макс. рівні води,

д) при мін. рівні води.

НС-ІІ з безбаштовою  мережею: а), б), в).

НС-ІІ з контр резервуаром: а), б), в), е).

КНС: а), б).

Тема 2 (2 лек.)   Розрахунок основних параметрів  і добір насосів для різних НС-ІІ.

1.НС-ІІ з безбаштовою розподільчою мережею.

Забирають воду з РЧВ і подають її безпосередньо споживачам. Подача і напір розраховуються для години максимального водоспоживання

Графік добового водоспоживання

Рис.2.1.

QНС = Qгод.мах.

Схема для визначення розрахункового напору НС

Рис.2.2.

ННС = Hgeo + hусм +hHС+ hвдв +hнв + hм,

де Hgeo  - перепад між гарантованою висотою подачі води в диктуючій точці і рівнем пожежного запасу в РЧВ;

hусм – гідравлічні втрати в усмоктувальних трубопроводах,

hHС -  гідравлічні втрати в НС;

hвдв  - гідравлічні втрати у водовимірювачах;

hнв  -  гідравлічні втрати в напірних водоводах;

hм  -  гідравлічні втрати мережі міста.

2.НС-ІІ з транзитною баштою.

Між НС і споживачами розміщена регулююча ємність – водонапірна башта (ВБ). В годину максимального водоспоживання частина води може подаватися з ВБ, зменшуючи подачу НС:

QНС = Qгод.мах. – QВБ.

Можлива величина подачі від ВБ залежить від ємності бака ВБ (WВБ) і добирається з графіка водоспоживання і подачі НС (див. рис. 2.1). За теперішньою технічною модою об’єм водонапірного баку приймається не більше 300мз. Заповнюється бак в години малого водоспоживання.

Схема для визначення розрахункового напору НС з транзитною баштою

Рис.2.3.

ННС = Hgeo + hусм +hHС+ hвдв +hнв,

де Hgeo – перепад між максимальним рівнем води у ВБ і рівнем пожежного запасу в РЧВ. Hgeo – враховує висоту ВБ (необхідний напір на початку міської мережі і висоту бака ВБ). Для першого наближення висоту бака ВБ можна приймати як   3√ WВБ . Це інколи приводить до збільшення потрібних напорів НС

3.НС-ІІ з контр резервуаром (КРЗ).

Якщо за містом існує підвищення, на якому розміщується резервуар, що буде виконувати роль ВБ, то схема називається з контррезервуаром.

Перевага такої схеми полягає в можливості збільшити WКРЗ, забезпечивши рівномірну подачу НС протягом доби. Вадою схеми є транспортування частини води за точку споживання, а потім повертання її назад. Подвійний шлях.

Для НС-ІІ з контр резервуаром необхідно перевіряти два режими: годину максимального водоспоживання і годину заповнення КРЗ.

Схема для визначення розрахункового напору НС з КРЗ

Рис.2.4.

На трубопроводі до КРЗ вода може йти то від КРЗ, то до КРЗ.

4.Режим роботи НС-ІІ при гасінні пожеж.

При об’єднаних госппобутово–протипожежних водопроводах НС повинна забезпечити збільшену подачу з урахуванням пожежної витрати води в годину максимального водоспоживання

QпНС = Qгод.мах.+ qп

де qп – витрата води на пожежегасіння.

Схема для визначення розрахункового напору НС при гасінні пожеж

Рис.2.5.

В РЧВ приймається мінімальний рівень, в диктуючій точці – вільний напір при пожежі,  тільки 10м. Не зважаючи на те, що гідравлічні втрати напору  збільшуються, можливі варіанти, при яких Hпнс  може бути меншим, рівним або більшим за Hнс . Тому збільшення подачі QпНС може досягатися або тільки госппобутовими насосами, або додаванням до них 1÷2 таких самих насосів, або спеціальними більш потужними пожежними насосами.

Рис.2.6.

Тема 3. Вертикальне  компонування машинної зали (2 лекції)

- Кавітаційні явища в насосах

Температура кипіння води - 1000 С при тиску на поверхні

рamb = 1ат = 101325 Па = 0.1 МПа

Кавітація – це явище місцевого пароутворення і виділення розчиненого у воді  повітря, обумовлене місцевим зниженням тиску. Кавітація – порушення суцільності плину рідини на тих ділянках потоку, де знижуваний тиск досягає певного критичного значення -  ркр.

Рис.3.1.

Наприклад, при переході потоку з труби більшого діаметра на менший середня швидкість в потоці зростає. Відповідно до рівняння Бернуллі, середній тиск  зменшується і може досягти -  ркр.

При обтіканні окремою струминкою виступу шорсткості місцева швидкість збільшується і місцевий тиск ще більше зменшується, досягаючи  pvp – тиску пароутворення. Вода в цій точці закипає.

Бульбашка пари зноситься потоком і під час кипіння зростає. В неї потрапляє розчинене у воді повітря. Відірвавшись від елементу шорсткості, перетин струминки збільшується, місцева швидкість зменшується, тиск зростає. Відповідно до закону Бойля – Маріота, об’єм бульбашки зменшується, тиск у ній зростає і стає більшим pvp . Пара миттєво конденсується. Стінки бульбашки зближуються, що призводить до місцевого гідроудару.

Температура в місці удару піднімається до  500÷8000С, тиск – до 4000ат. Якщо колапс бульбашки відбувається на стінці труби, відбувається її руйнування в цьому місці. При таких тисках і температурі відбувається гідроліз води з виділенням атомарного кисню. Хімічне руйнування посилює механічне.

Руйнівна дія кавітації на проточну частину насосів дуже велика. Для запобігання кавітації треба призначати при проектуванні допустиму висоту усмоктування для даного насоса з урахуванням  вертикального розташування насоса над рівнем світового океану, і можливу температуру перекачуваної рідини.

Для зменшення руйнівної дії кавітації використовують менш крихкі матеріали (мідь, латунь, полімери). Можливо футерування робочих коліс.

- Вертикальне  компонування машинної зали.

Існує два способи визначення положення по висоті насосного обладнання:

а) вище розрахункового рівня в приймальнім резервуарі,

б) під залив.

У насосних станціях II та III категорій допускається встановлення насосів не під заливом, при цьому потрібно передбачати вакуум-насоси та вакуум-котел.

У насосних станціях III категорії з діаметром всмоктувальних трубопроводів до 200 мм допускається встановлення зворотних приймальних клапанів.

Hsдоп = Hвакдоп   - hув ,

де  Hsдоп – максимальна допустима висота від розрахункового рівня до осі насосу,

Hвакдоп  - допустима вакууметрична висота усмоктування,

hув  -  гідравлічні втрати в усмоктувальних водоводах .

Або:

Hsдоп = (pamb – pvp)/ρg – NPSH - hув ,

де pamb – тиск в приймальному резервуарі,

pvp   -  тиск пароутворення,

NPSH -  аналог кавітаційного запасу.

Для НС І категорії насоси повинні встановлюватися під залив. В НС, що забезпечують пожежогасіння, верх корпуса насоса розміщується на 0,5м нижче розрахункового рівня увімкнення. Розрахунковим рівнем для НС-ІІ приймається рівень пожежного запасу в РЧВ. При 2-х і більше пожежах (2 і більше додаткових насосах при пожежі), розрахунковий рівень – на  глибині, що відповідає половині ПЗ. Позначка осі насоса визначається за конструктивним розміром від верха до осі насосу.

Підлога МЗ повинна бути на 0,5м нижче електродвигунів, щоб запобігти їх затопленню при аварії. Виключення  - для герметичних моноблок насосів. При визначенні позначки підлоги слід враховувати вертикальне розміщення трубопроводів.

Рис.3.2.

Тема 4. Конструювання машинної зали (2 лек. )

1.Трубопроводи всередині НС

Напірні і усмоктувальні трубопроводи назовні насосної станції і всередині розраховуються і конструюються по різному. Якщо діаметр зовнішніх напірних трубопроводів визначається техніко-економічним розрахунком, результат якого наведений в таблицях Шевелевих, то діаметри туб всередині НС, як правило, менші, бо від них залежить розмір і вартість арматури і будівлі НС.

ДБН В.2.5-74 рекомендує добирати діаметри труб всередині НС відповідно до таблиці:

| Умовний діаметр, мм | Швидкість води, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Усмоктувальні труби | Напірні труби |
| ≤250 | 0,6 – 1,0 | 0,8 – 2 |
| 300 ÷ 800 | 0,8 – 1,2 | 1,0 – 3 |
| >800 | 1,2 – 2,0 | 1,5 - 4 |

Матеріал – труби сталеві, зварні. В місцях прикріплення до насосів і арматури – фланцеві.  Для НС ІІ і ІІІ категорії допускаються полімерні труби. Труби прокладаються над підлогою на металевих, цегляних або бетонних опорах, допускається прокладання на кронштейнах вздовж стін.  Фарбуються.

Відстань до підлоги приймають: для труб з арматурою d≤400 – 250мм, 450÷600 – 300, >600 – 350. При відсутності арматури – 250.

Відстань до стіни приймають: для труб d≤400 – 300мм, 450÷600 – 500, >600 – 700; торцьова відстань до фланця для труб d≤400 – 300мм, для d>400 – 500.

Можна прокладати труби в каналах

Габарити каналів слід приймати більше ніж умовний діаметр труб:

- до 400 мм включно - ширину на 600 мм, глибину на 400 мм;

- більше 400 мм - ширину на 800 мм, глибину на 600 мм;

У місцях установки фланцевої арматури слід передбачати збільшення ширини  каналу: при 400<d≤600 на 1000мм; при d>600 на 1400мм.

Рис.4.1.

Усмоктувальні труби повинні йти вгору з нахилом 0,005. Косі переходи і з'єднання шелигу в шелигу.

Рис.4.2

2.Обов'язкова запірна арматура.

Перед і за кожним насосом встановлюється запірна арматура (засувка, затвор поворотний дисковий, кран кульовий, вентиль). Між насосом і запірною арматурою на напірнім трубопроводі – зворотний клапан. Бажано, а при d>300 обов’язково, при арматурі для полегшення монтажу, встановлювати монтажну вставку.

На виході напірних і на  вході усмоктувальних зовнішніх водоводів

Запірна арматура при d≤400 приймається з ручнім приводом. При  d>400 і в НС з автоматизованим управлінням – з електроприводом. Арматуру слід добирати на максимально можливий тиск ( тиск насоса при нульовій подачі).

3.Врахування аварійних робіт

Трубопровідна обв’язка насосних агрегатів та розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах повинні забезпечувати:

- забір води будь-яким із встановлених у групі насосних агрегатів;

- можливість заміни або ремонту будь-якого з насосів, зворотних клапанів та основної запірної арматури, а також перевірки характеристики насосів без порушення вимог за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води;

- подачу води в кожен із напірних водоводів будь-яким насосним агрегатом із встановлених у групі при відключенні будь-якого насосного агрегату з цієї групи.

Тема 5 . Електрична частина НС (2 лекції)

- Складові електричної частини НС.

Насос не може працювати без привода. Найбільш поширений вид привода – електродвигун. По своєму значенню, обсягу, вартості електрична частина НС не менше гідромеханічної. До електричної частини входять:

- двигуни основних насосів,

- двигуни допоміжних насосів, електроприводи запірної арматури, підйомного обладнання,

- силові трансформатори,

- масляні і магнітні вимикачі,

- роз’єднувачі,

- ізолятори,

- струмоведучі елементи: кабелі, шини,

- вимірювальні трансформатори та інша вимірювальна апаратура,

- запобіжники.

Рис. 5.1

- Добір і розміщення трансформаторів.

Як правило, з метою зменшення втрат в кабелях до НС електрика підводиться з напругою районних мереж 10 Кв. В НС може бути обладнання різної напруги: низької -  0,22 Кв, 0,36(0,4) Кв, високої  > 0,4Кв і обладнання з напругою зовнішньої електромережі, що не потребує трансформації. Відповідно, може бути декілька груп трансформаторів.

Потужність трансформаторів, що забезпечують двигуни високої напруги

Sв1 = kп (Nном1/(η1Cosφ1))  + Nном2/(η2Cosφ2)    + Nном3/(η3Cosφ3)   …)Кв*а,

де kп – коефіцієнт попиту потужності, залежить від числа працюючих електродвигунів: при двох – 1, при трьох – 0,9, при чотирьох – 0,8, при ≥5 – 0,7;

Nном – номінальна  потужність одного двигуна;

η – к.к.д. двигуна;

Cosφ – коефіцієнт потужності електродвигуна.

У першому наближенні можна приймати η = (0,9÷0,93), Cosφ = (0,8 ÷ 0,92).

Потужність трансформаторів, що забезпечують двигуни низької напруги

Sн нс = Sн1 + Sн2 + Sн3  ,

де  Sн1 – потужність трансформаторів для двигунів низької напруги основних насосів ,

Sн2 – потужність основних двигунів низької напруги допоміжного обладнання,

Sн3 – потужність опалювальних і освітлювальних приладів.

Загальна потужність кожної групи трансформаторів повинна бути не менше 2. При виході з ладу одного з трансформаторів допускається тимчасове  перевантаження тих, що залишилися на 20÷40%. Трансформатори добираються стандартних потужностей: 25, 40, 100,160, 250, 400, 630, 750, 1000, 1350, 1800 Кв*а. Трансформатори потужністю 25÷100 Кв*а -  навісні, більші – розміщуються в окремих камерах з капітальними стінами стандартних розмірів.

3. Масляні вимикачі і магнітні пускачі.

Для увімкнення і вимкнення приводних двигунів основних насосів потужністю ≥75 кВт або при напрузі ≥0,4 кВ встановлюються масляні вимикачі. При потужностях і напругах нижче вказаних використовують магнітні пускачі.

В масляних вимикачах з’єднання і роз’єднання контактів мережі відбувається в ємностях, заповнених маслом, що запобігає створюванню електричної дуги. Привід контактів масляних вимикачів електромагнітний, що дозволяє  керувати високовольтним обладнанням з щитової.

Щитова – приміщення, де розміщується обладнання низької напруги: щит керування, щит сигналізації і щити низької напруги. Через щити низької напруги підключається допоміжне обладнання, освітлення і опалення.

Щитову можна суміщати з диспетчерською. Тоді бажано мати внутрішнє вікно в машинну залу. Площу щитової орієнтовно можна призначати з умови:

для НС-ІІ  -  4÷6м2 на один насос;

НС-І   -  4÷5м2;

КНС    -  3÷4м2.

Масляні вимикачі розміщуються в приміщеннях Розподільчих пристроїв (РП) з капітальними стінами. Доступ в РП мають електрики не нижче п’ятого розряду.

РП високої напруги складаються з окремих шаф, в яких розміщуються: масляні вимикачі, роз’єднувачі, вимірювальні трансформатори струму і напругі, збірні шини і реле захисту (запобіжники).

Прикладом таких шаф є : КРП – комплектні розподільчі пристрої і КСО – камери стаціонарні одностороннього обслуговування.

Розміри КРП: 0,9м – по фронту обслуговування, 1,66м – в глибину, 2,38м – по висоті.

Розміри КСО: 1,3м – по фронту і в глибину, 4,6м – по висоті.

Рис. 5.2

Відстань перед шафами розміщеними в один ряд - не менше 2м, в два ряди – 2,4м. При довжині приміщення РП більше 12м бажано мати двоє дверей в різних кінцях для евакуації і гасіння можливої пожежі.

Рис.5.3

Тема 6. Допоміжні приміщення

У насосній станції незалежно від ступеня її автоматизації потрібно передбачати санітарний вузол (унітаз та раковину), приміщення та шафу для зберігання одягу експлуатаційного персоналу (чергової ремонтної бригади). При добовому чергуванні бажано передбачати кімнату для відпочинку.

В каналізаційних НС передбачається душ на 1 розетку. Для великих насосних станцій водопроводу (подача більше 40 000м3/добу) також бажано передбачити душову з роздягальною на 2 розетки. На великих НС доцільно передбачати кабінет начальника, майстерню і комору.

При розташуванні насосної станції на відстані не більше ніж 30 м від виробничих будівель, які мають санітарно-побутові приміщення, санітарний вузол допускається не передбачати.

У насосних станціях над водозабірними свердловинами санітарний вузол не передбачається.

Для насосної станції, розташованої поза населеним пунктом або об’єктом, допускається влаштування вигребу.

Тема 7 . Будівельні конструкції НС.

1. Підйомно-траспортне обладнання.

Підйомно-траспортне обладнання передбачається для монтажу, демонтажу насосних агрегатів, трубопроводів, арматури на них і іншого технологічного обладнання.

Підйомно-траспортне обладнання добирається з урахуванням

а) максимальної маси переміщуваного об'єкта;

б) розмірів і форми МЗ;

в) компоновки і розташування технологічного обладнання в МЗ.

Основне призначення підйомно-транспортного обладнання – зняти підвезене обладнання з транспортного засобу, ввезти його в  МЗ, перемістити до місця встановлення і встановити.

1.1. Види підйомно-транспортного обладнання.

При горизонтальному переміщенні при масі менше 0.3т вручну з використанням інвентарних пристроїв та обладнання (візок, тринога, домкрати).

Монорейка (з кішкою або таллю). Приймається при лінійному переміщуванні і масі об'єкта  до 5т - таль ручна.

Рис.7.1

Кран-балка підвісна, ручна. При переміщуванні по площі МЗ і масі об'єкта  до 5т.

Рис.7.2

Кран мостовий. При масі об’єкта більше 5 т.

Рис.7.3

При висоті переміщення > 6м, або  довжин переміщення  >18м – електропривод. Для монорейки – тельфер.

1.2. Схеми монтажно-транспортних робіт  і висота МЗ

Монтажно-транспортні роботи передбачають ввезення обладнання всередину МЗ на транспорті або на монтажнім візку, переміщення і встановлення його на місце підйомно-транспортним обладнанням. Застосування візка дозволяє зменшити висоту  МЗ. В МЗ слід передбачити монтажну площадку для розміщення транспорту (візка) з вільним проходом з усіх сторін 0,7м.

1.2.1. Наземні і напівзаглиблені НС

1.2.2. Підземні і шахтні НС

2. Будівельні конструкції наземних частин НС

2.1. Каркасна

2.2. З несучими стінами

3. Будівельні конструкції підземних частин НС

3.1. З роздільними фундаментами

3.2. Докові

3.3. Зведені опускним способом

3.4. Стіна в ґрунті

Тема 8. Резервуари чистої води (РЧВ) і територія НС-ІІ

В РЧВ зберігається регулюючий запас води Wрег  і пожежний запас WПЗ .

Регулюючий запас накопичується в результаті рівномірного годинного притоку і нерівномірної подачі НС. Визначається за графіком подачі і притоку.

Пожежний запас передбачає тригодинний об’єм подачі пожежної витрати в години максимального водоспоживання:

WПЗ = (Qгод,макс   + qп )*3

Загальний об’єм  РЧВ        Wрчв = Wрег  +  WПЗ

розміщується не менше ніж у 2 резервуарах  стандартних розмірів.

Циліндричні РЧВ

| Wрчв ,м3 | H,м | D,м3 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 3,6 | 7 |
| 250 | 3,7 | 10 |
| 500 | 5,1 | 12 |
| 850 | 4,8 | 15 |
| 1000 | 5,1 | 18 |
| 2000 | 5,1 | 24 |

Прямокутні РЧВ

| Wрчв ,м3 | H,м | L,м | B,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3,6 | 6 | 6 |
| 250 | 3,6 | 12 | 6 |
| 500 | 3,6 | 12 | 12 |
| 1000 | 4,8 | 18 | 12 |
| 2000 | 4,8 | 24 | 18 |
| 3000 | 4,8 | 24 | 30 |
| 6000 | 4,8 | 36 | 36 |
| 10 000 | 4,8 | 48 | 48 |
| 20 000 | 4,8 | 64 | 64 |

Всередині прямокутних РЧВ встановлюються направляючі перегородки, щоб запобігти непроточних зон. Таким чином, підведення і відведення води – з протилежних кутів РЧВ.

На території НС розміщується будівля НС, РЧВ, водопровідні труби з камерами запірної арматури і первинних водовимірювачів, труби відведення води при спорожненні РЧВ, необхідні під’їзди, хлораторна. Відстань від огорожі до РЧВ і НС приймається не менше 20м

Тема 9 . Контрольно-вимірювальна апаратура насосних станцій

Параметри, що контролюються.

Правилами технічної експлуатації передбачається:

при кожнім насоснім агрегаті

а) вакуметр, або мановакуметр на усмоктувальнім патрубці,

б) манометр на напірнім патрубці,

в) амперметр, вольтметр, ватметр,

г) покажчик рівня масла в підшипниках з рідинним змащенням.

В насосній станції:

при централізованій масло подачі

д) манометри на маслопроводах перед підшипниками,

є) термометри на маслопроводах до і після підшипників;

е) витратоміри на кожному з напірних водоводів НС, для насосів з діаметром напірного патрубка >200мм – можливість по агрегатного обліку подачі.

ж) при АСУ  - датчики напору в диктуючій точці, рівнів води в приймальних резервуарах КНС і НС-І, РЧВ,  у водонапірних баштах

Рис.9.1

Тема 10. Каналізаційні насосні станції (КНС)

- Розрахунок основних параметрів  і добір насосів для ГКНС

Розрізняють каналізаційні насосні станції:

а) підкачки - для підвищення залягання самопливного каналізаційного трубопроводу;

районні – для збору стічної води в районі міста і подальшому її транспортуванні напірним трубопроводом;

головні – для транспортування стічних вод всього міста на очисні споруди каналізації.

Розрахункова подача КНС, як у НС-ІІ з безбаштовою мережею

QНС = Qгод.мах.

У великих містах максимальний приток до ГКНС може не співпадати  з максимальнім водоспоживанням як по величині, так і в часі.

Робота КНС автоматизована таким чином, що насоси вмикаються при максимальнім заповненні приймального резервуару і вимикаються при його спорожненні.

Схема для визначення розрахункового напору ГКНС:

Рис.10.1

НКНС = Hgeo +hHС+ hвдв +hнв + hв,

де Hgeo  - перепад між максимальнім рівнем в очисних спорудах каналізації і середнім рівнем у приймальнім резервуарі ГКНС;

hHС -  гідравлічні втрати в НС;

hвдв  - гідравлічні втрати у водовимірювачах;

hнв  -  гідравлічні втрати в напірних водоводах;

hв   -  втрати на вилив з труби.

В КНС встановлюються під залив спеціальні занурювані або незанурювані насоси. Основні технологічні приміщення КНС: МЗ, приймальний резервуар, грабельне приміщення

2.Приймальні  резервуари КНС(ПР). Призначення приймального резервуару з грабельним приміщенням – проведення первинного грубого очищення стічної води для запобігання забивання насосів, накопичення води в години мінімального водовідведення і регулювання увімкненням і вимкненням насосів.

Для затримки великого сміття використовуються ручні і механічні решітки, встановлені в грабельному приміщенні. Затримане сміття, передається на дробарки, подрібнюється і знову скидається в самопливний лоток перед решітками. В невеликих насосних станціях використовують решітки-дробарки, що затримують і одночасно подрібнюють сміття. Існують спеціальні насоси-подрібнювачі (gringer), в яких подрібнювач введений в конструкцію насоса.

Мінімальний об’єм приймального резервуару в м3

WПР = Qн /(4n),

де Qн – подача одного насосу, м3/год.,

n – дозволена для данного насосу кількість вмикань в годину.

Об’єм ПР слід приймати мінімальним, щоб зменшити випадіння осаду в НС. Для цього ж існує система змивних трубопроводів і нахил дна в ПР 0,01.

Рис.10.2

Тема 11. Контрольно-вимірювальна апаратура

1.Обов'язкова контрольно-вимірювальна апаратура НС

За ДБН В. 2.5-74 на кожнім насоснім агрегаті передбачається встановлення наступної контрольно-вимірювальної апаратури:

а) вакуумметр або мановакуумметр на усмоктувальнім патрубку;

б) манометр на напірнім патрубку;

в)  електроапаратура: амперметр, вольтметр, ватметр;

г) покажчик рівня масла в підшипниках з рідинним змащенням;

д) при централізованій подачі масла манометри тиску на маслопроводах перед підшипниками;

е) термометри до і після підшипників.

На кожній лінії напірних водоводів від НС – водовимірювачі. Для агрегатів з dн > 200мм, крім врахування загальної подачі НС, повинна передбачатися можливість поагрегатного визначення подачі.

Автоматизовані системи управління (АСУ) НС використовують :

а) визначення рівнів в приймальних резервуарах (КНС, НС-І),

б)         ''               ''      в РЧВ (НС-ІІ),

в)         ''               ''      в водонапірних баштах,

г) вільний напір у контрольних точках на мережі.

Рис.11.1

2.Принцип дії.

Водовимірювачі бувають: а) із звужувальними пристроями (дросельні),

б) механічної дії (крильчаті і турбінні),

в) електронні (з фізико-хімічними аналізаторами).

Використання механічних б) водовимірювачів обмежується діаметрами (15÷50) для крильчатих і (50÷200) для турбінних.

Звужувальні водовимірювачі використовують вимірювання зменшення напору в потоці -  h при проходженні штучного звуження діаметром d :

Q = √( h/A),

де A залежить від діаметра труби D і коефіцієнта звужування m  (відношення площі звужування до площі перетину труби):

m = (d/D)2,

A = (1/2g)(4/πD)2( 1/m2-1).

Проходження потоку через водовимірювач супроводжується додатковими гідравлічними втратами. Для зменшення втрат замість діафрагм (мірних шайб), використовують сопла і труби Вентурі.

Рис.11.2

Втрати в діафрагмах:          hвдм = h(1- m),

у соплах :                               hвдм = h(1-1,4 m),

у трубах Вентурі:                  hвдм =0,14 h(1- m).

При зменшенні m, збільшується точність вимірювання, але збільшуються і гідравлічні втрати.

3 Добір і розміщення водовимірювачів.

Значення m добирають з стандартного ряду:

для діафрагми              0,1  0,2  0,3  0,4  0,5

сопла і труби Вентурі         0,2         0,4

Перепад напору h вимірюється стандартними дифманометрами

0,4  0,63  1,0  1,6  2,5  4,0  6,3м

Витратоміри добираються так, щоб гідравлічні втрати не перевищували 1÷2м для дифманометрів і 0,5÷1,5м для сопел і труб Вентурі.

Звужувальні витратоміри можуть працювати тільки на сформованих потоках. Відстань від місцевої зміни потоку перед витратоміром повинна становити         (20 ÷ 40D) і не менше 5D після. До механічних витратомірів менші вимоги - (6÷8D) до і 5D після. Тому витратоміри, як правило, встановлюють в окремих камерах за НС. У цих же камерах первинні  показання дифманометрів переводяться  в електричні і передаються в диспетчерську на щит управління.

Тема 12. Допоміжне насосне обладнання

1.Системи заливки насосів. В НС другої і третьої категорій надійності, де насоси можуть встановлюватися не під залив, треба передбачати можливість заповнення водою  усмоктувального трубопроводу і насоса перед його запуском.

а) при dус ≤ 200мм на усмоктувальній трубі встановлюється оголовок з приймальним клапаном. Заповнення відбувається з напірного водоводу або вручну.

б) при більших діаметрах для відкачування повітря можна використовувати струминний насос, приєднаний до напірного водоводу.

Рис.12,1

в) найбільш поширене відсмоктування повітря вакуумнасосом з вакуумкотлом. Подача вакуум насоса в л/с:

Qвн = 1000k(Wн  + Wтр) / (60t(1-(Hs/Hamb))),

де Wн  + Wтр  - об’єм корпусу насоса і усмоктувальної труби,

Hs   - геометрична висота усмоктування,

Hamb – атмосферний тиск у метрах водяного стовпа,

k    - коефіцієнт запасу (1,05÷1,15),

t    -  час заливки насоса ( ≤  10хв).

Особливість – подача залежить від величини вакууму.

Вакуум насос відкачує повітря через вакуум котел

2.Дренажні насоси.  Призначення – відкачувати воду, що потрапляє в машинну залу через стіни і від охолодження сальників. Для збирання води  підлога робиться з нахилом  0,01 в сторону дренажних лотків. Через лоткі вода потрапляє до дренажного приямка, де встановлюється дренажний насос. Насоси можуть бути моноблочними зануреними, або самоусмоктувальними. Резервний зберігається на складі.

Напір насоса визначається заглибленням МЗ з додаванням 1÷2м на гідравлічні втрати. Подача

Qдр = (1,5÷2)(∑q1 + q2), л/с

де  ∑q1 – витрата води від сальників, (0,05÷0,1), л/с на один сальник

q2 – витрата дренажної води через стіни і дно МЗ:

q2 = 1,5 +0,001 Wнргв,

Wнргв – об’єм частини МЗ нижче рівня ґрунтових вод, в м3.

3.Осушувальні  насоси. Відкачують воду, що потрапила в МЗ після аварії. Напір такий же, як у дренажних. Подача в м3/год

Qос= Wа /2,

де Wа- об’єм води, що шаром 0,5м залив площу МЗ. Насоси переносні, або стаціонарні.

Рис.12.2

4.Насоси технічного водопроводу КНС. Подають воду на змащення і охолодження сальників. Крім КНС можуть мати місце в НС-І. В КНС вода забирається з госппобутового водопроводу. Пряме з’єднання водопроводу з напірними трубами каналізації – неприпустимо. Насоси забирають воду з бака розриву струменя.

Рис.12.3

Витрата води –( 0,3÷0,5)л/с на 1 насос.  Напір

Hтв = Hон  +∆ H - zрс,

де Hтв – напір насосів технічного водопроводу,

Hон – напір основних насосів,

∆ H  -  запас напору ( 3÷20)м,

zрс -   перевищення рівня в баку розриву струменя над віссю основних насосів.

5.Грязьові насоси. В НС-І використовуються для видалення мулу з камери решіток. Найчастіше, струминні насоси

Тема 13. Техніко-економічні показники насосних станцій.

1.Питомі техніко-економічні показники:  к.к.д. насосної станції - ηнс та питома витрата електроенергії – а.

ηнс = Анс,кор. / Анс,сп.,   а = 1/ ηнс

к.к.д. насосної станції – це відношення енергії в воді на виході з НС до енергії, спожитої приводними двигунами.

Енергію слід визначати за якийсь час (годину, добу, місяць, рік). Більш детально – в  Аналізі добової роботи насосної станції.

Годинний к.к.д .НС наближено можна визначати як

ηнс = ηнс ηнс ηнс ,

де ηн - к.к.д. насоса,

ηдв - к.к.д. двигуна,

ηну  - к.к.д. насосної установки.

ηну  = Ннс/Нн,факт. , де Ннс – потрібний напір насоса, Нн,факт. – напір за характеристикою насоса.

Собівартість 1м3перекачуваної води

Сп = С/Wріч.,

де Wріч – річна подача, С – річні експлуатаційні витрати.

Вартість перекачки враховує плановий прибуток і буде більше собівартості.

2.Техніко-економічне порівняння варіантів.

Техніко-економічні показники використовуються для визначення якості роботи НС і при порівнянні проектних варіантів. Варіанти повинні забезпечувати потрібні параметри НС (Q, H); санітарно-гігієнічні умови роботи персоналу, термін введення НС в дію.

Оптимальний варіант добирається з урахуванням  С – річних експлуатаційних витрат і К- капітальних витрат.

К – це сама вартість і вартість будівництва (монтажу) основного і допоміжного насосного обладнання, труб, фасонних частин і арматури всередині НС, зовнішніх трубопроводів, споруд на території НС і т.п.

С – річні експлуатаційні витрати:

а) вартість електроенергії,

б) заробітна платня,

в) поточний ремонт – 2,2% вартості споруд, 3,8% обладнання,

г) амортизаційні відрахування - 5% вартості споруд, 12% обладнання,

д) поточні експлуатаційні (змащення,…)

є) опалення, освітлення, зв'язок…

е)дрібні і невраховані (3%).

Порівняння

При К1>К2 і С1>С2 приймають дешевший варіант 2.

При К1>К2 і С1<С2, або К1<К2 і С1>С2 визначають термін окупності:

Т = (К1 –К2)/(С1 – С2).

Якщо Т > τ ( τ – нормативний термін окупності, пов'язаний з депозитною ставкою, приблизно 7 ÷ 10 років), то варіант 1 по капітальним вкладенням невиправдано завищений.

3.Приведені витрати.

При кількості порівнюваних варіантів більше 2, визначають приведені витрати

З = С + К/ τ

Перевага надається варіанту з меншим З.

Тема 14 . Повітродувні станції (3 лекц.)

1.Області  застосування повітродувних станцій і установок в системах ВВ

1.1 Водопід'ємні установки.

Ерліфт

Ежектор

Витискувач

Гідропневматичні баки

Рис.14.1

1.2 Водопровідні станції.

Барбатаж у затворних баках.

Водоповітряна промивка фільтрів.

Рибо загороджувачі

Приготування озону.

Рис.14.2

1.3 Очисні станції  водовідведення

Аеротенки

Преаератори

Змішувачі

Стабілізатори мулу

Вакуум-фільтри

Реактори-дегазатори

2 Вентилятори, повітродувні машини (нагнітачі), компресори

2.1. Загальні положення.

Аналогом напору насосів для повітродувних машин послуговує тиск, що створює машина (перепад тиску між напірним і усмоктувальним патрубками):

Δр = pн - ру;

Н = Δр/(ρg) = pн ( ε – 1) /(ρg)

Ступінь підвищення тиску

ε = pн/ру

визначає вид повітродувної машини:

ε ≤ 1,15 – вентилятори, нехтується стискання повітря.

1,15 < ε ≤ 3 – повітродувні машини, враховується стискання повітря, нехтується нагрів при стисканні.

ε > 3 – компресори, враховується стискання повітря і нагрів при стисканні, обов’язкове охолодження.

Повітродувні машини, як і насоси, можуть бути відцентровими. Тиск створюється за рахунок перетворення кінетичної енергії газу у відцентрових машинах

Рис.14.3

Δр ≈ ρU2/2 .

U = 2πRn,

де R - радіус робочого колеса, а n -  частота обертів

Δр ≈ ρ2π2R2n2.

Густина повітря суттєво менше густини води:   ρп ≈ 0,001ρв .  Для того, щоб збільшити тиск у відцентрових повітродувних машинах, доводиться збільшувати радіус R і частоту n (до 4300÷6300 об/ хв ).

2,2 Конструкції повітродувних машин

При малих подачах – водокільцевий компресор (об’ємної дії) ВК. Як варіант, водокільцьевий вакуум-насос ВВН

ВК-0,75   Q=0.75м3/хв., Рном =0,5МПа, Рмаx =1.8МПа

ВК-150    Q=150м3/хв.

Рис.14.4

Турбоповітродувки ТВ – багатоступеневі відцентрові машини, однопоточні,  з боковим входом, з торцьовим роз'ємом

ТВ 360-21-1  Q=360м3/хв., Рном =0,175МПа, n=6300/630

ТВ 750-23-6  Q=750м3/хв., Рном =0,165МПа, n=4300/1250

В підшипники подається циркулююче масло, масло охолоджується водою - 20÷40 м3/год.

Рис.14.5

3.Повітродувна станція (ПДС)

Пил (тверді частки в повітрі) а) можуть забивати дрібні отвори фільтр осів, б) сприяти ерозіонному і корозіонному спрацюванні робочих коліс. Повітродувні станції на очисних спорудах каналізації виконують дві функції: очищують повітря і подають його до аеротенків.

Основні елементи повітродувних станцій:

- Повітрозабірна башта з вікнами з жалюзями. Призначення – забирати більш чисте повітря з висоти не менше 4м.

- Камера фільтрів. Повітря очищується або в корзинах з металевої сітки, заповнених змащеною вісциновим маслом металевою стружкою, або на рулонних матерчатих фільтрах, що рухаються через масляну ванну. Камера тинькована бляхою.

- Повітропроводи. Металеві. Швидкість повітря - 20÷40м/с.

- Машинна зала. Розташовані аеродинамічні агрегати на відстані не ближче 1,5м один від одного, запірна і регулююча арматура. Для захисту від помпажу – клапани регулювання тиску. Агрегати встановлюються на двоповерхових рамах з роздільними фундаментами. Рами не повинні торкатися будівельних конструкцій, щоб не передавати вібрацію, зазор – 0,02м. На нижній частині рами – масляний насос і насос охолоджуючої води.

Рис.14.6

При доборі основних агрегатів намагаються зменшувати їх число.

При  Qпдс >5000м3/г  агрегатів ≥2. При кількості робочих агрегатів ≤3, резервних – 1, при більшій кількості – 2.

4.Визначення потрібного напору ПДС станції аерації.

Рис.14.7

Hпдс = Hст + hусм  + hтр + hаер + hнадл ,

де  Hст – статичний напір, глибина аеротенка,

hусм – гідравлічні втрати в усмоктувальнім трубопроводі і фільтрах, (0,3÷0,5);

hтр  -   втрати в напірнім трубопроводі,

hаер – втрати в фільтросах, (0,01÷0,7);

hнадл- надлишковий напір, що дозволяє бульбашці одірватися від фільтроса (0,05).

Гідравлічні втрати в напірнім трубопроводі в м водяного стовпа з урахуванням густини і стиснення повітря визначаються по формулі

hтр = (1.62/2g)λL(Q02/d5)(ρп/ρв)(p0/pср),

де Q0 – об'ємна подача при атмосфернім тиску,

ρп/ρв – співвідношення густин повітря і води,

p0/pср – відношення тиску в кінці трубопроводу до середнього.

λ – коефіцієнт Дарсі,

L – довжина трубопроводу, м